合肥晶合集成电路股份有限公司12吋晶圆制造基地项目竣工环境保护验收监测报告

建设单位：       合肥晶合集成电路股份有限公司

编制单位：       安徽工和环境监测有限责任公司

二零二一年五月

建设单位法人代表：蔡国智

编制单位法人代表：杨雪

项目负责人：王柯

报告编制人：张杰

建设单位：合肥晶合集成电路股份有限公司（盖章）

电话：0551-62637000

邮编：230012

地址：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路88号

编制单位：安徽工和环境监测有限责任公司（盖章）

电话：0551-67891265

传真：0551-67891265

邮编：230000

地址：合肥市高新区香樟大道168号柏堰科技实业园D19栋4楼

目  录

1项目概况	1

2验收依据	4

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	4

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范	5

2.3建设项目环境影响报告书及其审批部门审批决定	5

2.4其他相关文件	8

3项目建设情况	10

3.1地理位置及平面布置	10

3.2建设内容	13

3.3主要原辅材料及燃料	27

3.4生产工艺	33

3.5项目变动情况	56

4环境保护设施	58

4.1污染物治理/处置设施	58

4.1.1废水	58

4.1.2废气	63

4.1.3噪声	69

4.1.4固体废物	70

4.2其他环境保护设施	73

4.2.1环境风险防范设施	73

4.2.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置	76

4.2.3其他设施	77

4.3环保设施投资及三同时落实情况	82

5环境影响报告书主要结论与建议及其审批部门审批决定	86

5.1环境影响报告书主要结论与建议	86

5.2审批部门审批决定	86

6验收执行标准	89

6.1废气验收监测评价标准	89

6.2废水验收监测评价标准	90

6.3噪声验收监测评价标准	90

6.4固体废物验收监测评价标准	91

6.5总量控制	91

7验收监测内容	92

7.1环境保护设施调试运行效果	92

7.1.1废水	92

7.1.2废气	92

7.1.3厂界噪声监测	93

8质量保证和质量控制	94

8.1监测分析方法	94

8.2监测仪器	96

8.3人员能力	98

8.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	99

8.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	99

8.6噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	104

9验收监测结果	105

9.1生产工况	105

9.2环保设施调试运行效果	105

9.2.1废水	108

9.2.2废气	112

9.2.3厂界噪声	134

9.2.4污染物处理效率、排放总量	134

10验收监测结论	137

10.1环保设施调试运行效果	137

10.2建议	138

本报告附以下附件：

附图1  厂区雨污管网图

附件1  竣工环境保护验收监测委托书

附件2  环评批复

附件3  阶段验收批复

附件4  含铜废水处理技改项目验收批复

附件5  锅炉低氮改造验收意见

附件6  氟化钙污泥鉴定意见

附件7  在线装置验收意见

附件8  排污许可证

附件9  建设项目主要污染物新增排放容量核定表

附件10  验收期间生产工况表

附件11  污水接入市政排水管网许可

附件12  危险废物处置协议及处理单位资质

附件13  突发环境事件应急预案备案表

附件14  检测报告

附表  建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

# 1项目概况

合肥晶合集成电路股份有限公司（原合肥晶合集成电路有限公司，于2020年11月25日完成工商变更为：合肥晶合集成电路股份有限公司）12吋晶圆制造基地项目（以下简称”本项目”）位于安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路88号（中心位置：经度：116°57′40″；纬度：32°37′55″），项目地理位置图详见附图1。项目占地211105.14m2，总投资128.10亿元，环保投资2.492亿元。主要从事12英寸面板驱动类IC（采用90nm、110nm及150nm技术）生产，项目产品主要用于电脑、平板电视、手机、摄像机等产品面板显示器部件中。设计生产能力年产12英寸面板驱动集成电路芯片4万片/月（48万片/年）。

本项目经合肥新站综合开发实验区经贸发展局合综试经[2015]196号文备案。2016年3月信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司编制完成了《合肥晶合集成电路有限公司12吋晶圆制造基地项目环境影响报告书》，并于2016年3月14日获得合肥市环境保护局“关于合肥晶合集成电路有限公司12吋晶圆制造基地项目环境影响报告书的审批意见”（环建审[2016]18号）。项目于2017年6月28日建设完毕开始试投产。

由于半导体集成电路行业及12吋晶圆片制造工艺的特殊性，生产设备及产品产能为逐步投入，爬坡提升，初期投产时产能为3000片/月（3.6万片/年），晶合公司于2017年11月委托安徽海峰分析测试科技有限公司对该建设项目进行竣工环境保护阶段性（3K片/月）验收监测，并于2018年3月编制《合肥晶合集成电路有限公司12吋晶圆制造基地项目（阶段性验收）竣工环境保护验收监测报告》，验收产能为3000片/月（3.6万片/年），2018年4月24日获得合肥市环境保护局合环验[2018]15号”关于合肥晶合集成电路有限公司12吋晶圆制造基地项目阶段性竣工工程固体废物和噪声污染防治设施验收合格的函”。

2018年12月前后，由于市场订单需求等多方面原因，原铝制程工艺已不满足客户需求，故公司进行技术改造，将原先部分铝制程改为铜制程生产工艺（约5000片/月），但总产能仍维持40000片/月（不变），并于2018年12月委托中国电子工程设计院编制了《合肥晶合集成电路有限公司12吋集成电路晶圆技术改造项目环境影响报告表》，并于2019年2月取得合肥市环境保护局之审批意见（审批文号:环建审[2019]6号），同意开工建设，《技术改造项目》于2020年8月完成环保竣工自主验收，且获得合肥市环境保护局新站技术产业开发区分局合环（新）验[2020]37号”关于合肥晶合集成电路有限公司12吋晶圆制造技术改造项目固体废物污染防治设施竣工环保验收意见函”。

2020年4月，随着市场订单增加及生产机台设备扩充，月产能达到20000片/月，故合肥晶合集成电路有限公司委托安徽海峰分析测试科技有限公司对本项目进行阶段性（产能2万片/月）竣工环境保护阶段性验收监测，并编制《合肥晶合集成电路有限公司12吋晶圆制造基地项目（阶段性验收20K/月）竣工环境保护验收监测报告》，并于2020年8月获得合肥市环境保护局新站技术产业开发区分局合环（新）验[2020]36号”关于合肥晶合集成电路有限公司12吋晶圆制造基地项目（阶段性）固体废物污染防治设施竣工环保验收意见函”。

合肥晶合集成电路股份有限公司已建项目环评及验收情况如下表：

表1-1  合肥晶合集成电路股份有限公司环评及验收情况

| 项目名称 | 环评批复 | 竣工验收批复 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12英寸晶圆制造基地项目 | 环建审[2016]18号 | 合环验[2018]15号 | 3K/月产能阶段性验收 |
|  |  | 合环（新）验[2020]36号 | 2W/月产能阶段性验收 |
| 12英寸集成电路晶圆制造技术改造项目 | 环建审[2019]6号 | 合环（新）验[2020]37号 | 竣工验收 |

现阶段，本项目已全部建设完成，生产产能已达到设计产能，本次验收范围为年产12英寸集成电路晶圆片4万片/月（48万片/年）。本项目配套的大宗气体站、110KV变电站不在本次验收范围之内（已完成单独环评和竣工验收）。2021年3月，合肥晶合集成电路股份有限公司委托安徽工和环境监测有限责任公司对本项目进行竣工环境保护验收监测。为考核该项目环保“三同时”执行情况及各项污染治理设施实际运行性能，依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，我公司技术人员接到委托后，对该项目建设内容、环保设施以及污染物排放情况进行了现场勘察，制定了现场检测方案。2021年4月~2021年5月，我公司组织技术人员根据检测方案对该项目进行了现场检测，同时合肥晶合集成电路股份有限公司委托安徽海峰分析测试科技有限公司进行补充监测。我公司对监测结果进行了认真的整理分析，在此基础上编制了本项目竣工环境保护验收监测报告。

本次竣工环境保护验收工作分为启动、现场检查、编制监测方案、实施监测和核查、编制监测报告五个阶段，具体工作程序见图1-1。

图1-1  建设项目竣工环境保护验收程序流程

# 2验收依据

## 2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

（2）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.28）；

（4）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.7.1）；

（5）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.9.1）；

（7）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）；

（8）《中华人民共和国水土保持法》（2010.12.25）；

（9）《中华人民共和国土地管理法》（2004.8.28）；

（10）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国务院，国发[2013]37号，2013.9.2）；

（11）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国务院，国发[2015]17号，2015.4.2）；

（12）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国务院，国发[2016]31号，2016.6.1）；

（13）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017.10.1）；

（14）《关于加强环境保护重点工作的意见》（国务院[2011]35号，2011.10.17）；

（15）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017.11.20）；

（16）《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》（环境保护部办公厅环办[2013]104号，2013.11.15）；

（17）《关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部，2013年第36号，2013.6.8）；

（18）《国家危险废物名录（2021年版）》（生态环境部、国家发展改革委员会、公安部、交通运输部、国家卫生健康委员会，2021.1.1）；

（19）《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局，第5号，1999.10.1）；

（20）关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（实行）》的通知（生态环境部办公厅，环办环评函[2020]688号，2020.12.13）；

（21）《安徽省环境保护条例》（安徽省人大常委会，2018.1.1）；

（22）《安徽省污染源排放口规范化整治管理办法》（环法函[2005]114号，2005.3.17）；

（23）《安徽省大气污染防治条例》（安徽省人民代表大会公告（第二号），2018.9.29）；

（24）《安徽省水污染防治工作方案》（安徽省人民政府，皖政[2015]131号，2016.1.15）；

（25）《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（安徽省人民政府）；

（26）《安徽省2020年大气污染防治重点工作任务》（安徽省大气办，皖大气办[2020]2号，2020.3.7）；

（27）关于进一步做好建设项目环境保护“三同时”及自主验收监督检查工作的通知（生态环境部办公厅，环办执法〔2020〕11号，2020.5.27）；

（28）《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院，第736号，2021.3.1）。

## 2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，公告2018年第9号，2018.5.16）。

## 2.3建设项目环境影响报告书及其审批部门审批决定

（1）环境影响报告书结论

合肥晶合集成电路有限公司12吋晶圆制造基地项目拟建于合肥新站综合开发试验区站北新区综合保税区。本项目属于鼓励发展的高新技术产业，符合国家产业政策；选址位于合肥新站综合开发试验区站北新区综合保税区，与当地的规划相符。项目贯彻了“清洁生产、总量控制、达标排放”的原则，拟采取的污染防治措施经济可行，技术可靠，项目总图布置合理。只要认真落实本报告书中提出的各项污染防治对策措施，保证环境保护措施的有效运行，确保污染物稳定达标排放，从环境角度而言，本项目在所选场地内建设是可行的。

（2）审批部门审批决定

一、拟建项目位于合肥新站综合开发试验区站北新区综合保税区，项目总规划用地面积为211105.14平方米（316.6577亩），本次用地面积117222.31平方米（剩余用地为预留发展空间，不在本次环评范围）。项目利用合肥蓝科投资有限公司建设的集成电路芯片生产厂房及其配套设施，主要建设内容包括生产厂房、仓库、废水处理站、综合动力站、特气供应站、硅烷供应间、化学品库1、化学品库2、化学品供应间、地下柴油罐等，主要生产内容为芯片前工序加工的集成电路生产，建成后可形成12英寸面板驱动集成电路芯片4万片/月（48万片/年）的生产能力。本项目仅为芯片前加工工序，无硅片生产和芯片封装等生产内容。

该项目符合合肥市新站综合开发试验区总体规划，符合国家产业政策。在认真落实各项污染防治措施和环境风险防范措施，实现各类污染物达标排放和满足总量控制指标的前提下，本项目建设对环境的不利影响可得到控制和减缓。因此，合肥市环境保护局原则同意合肥晶合集成电路股份有限公司“12吋晶圆制造基地项目”按照信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司编制的环评文件所列的地点、性质、规模和环境保护措施进行项目建设。

本项目配套的大宗气体站和110KV变电站不在本次评价范围，须另行环评。未经批准，不得擅自扩大生产规模、改变生产工艺和环境保护对策措施。若工程建设存在重大变更，必须严格依照《环境影响评价法》第二十四条的有关规定办理相关手续。

二、项目建设须重点做好以下工作：

1、严格落实厂区雨污分流、清污分流的排水系统和各类废水处理系统。按照分质处理要求，落实酸碱废水、含氨废水、含氟废水、研磨废水、有机废水、工艺清洗水的收集、预处理系统，同时配套建设生活污水预处理设施，上述各类废水经相应预处理达标后排入园区市政管网，最终进入陶冲湖污水处理厂深度处理。

环评文件提出的各类废水预处理工艺和规模可满足本项目污水处理要求，建设单位须认真落实，确保各类废水稳定达标排放。

2、结合生产线布局，落实酸性废气（氟化物、氯化氢、硫酸雾、氯气等）、碱性废气（NH3）、有机废气、工艺尾气（磷烷和砷烷等）以及锅炉烟气等各类废气收集处理系统，尽量减少无组织排放。

酸洗、刻蚀等工序产生的酸性废气经碱液喷淋塔处理达标后有由专用排气筒排放（7套处理设施、7根44米高排气筒）；显影、机械抛光碱洗等工序产生的碱性废气经酸液喷淋塔处理达标后由专用排气筒排放（3套处理设施、3根44米高排气筒）；光刻涂胶、有机洗等工序产生的有机废气经沸石转轮浓缩系统处理达标后由专用排气筒排放（3套处理设施、4根44米高排气筒）；扩散、离子注入等工序产生的工艺废气采用POU净化装置和碱液喷淋吸收塔处理，其中非含砷工艺废气经相应的POU装置净化后引至酸性废气处理和排放系统处理后达标排放，含砷工艺废气（包括含磷、含硼工艺废气）经二级吸附处理达标后由单独的1根39米高排放（上述各类工艺废气根据其污染物组成分别采取相应的工艺POU净化装置处理）；天然气锅炉烟气经35米高排气筒排放；含氨废水处理装置中氨吹脱单元产生的含氨废气经二级酸液喷淋吸收处理后由一根19米高排气筒达标排放；污水处理设施各处理单元加盖密封，污水处理过程产生的异味气体集中抽至水喷淋塔吸收处理后由一根19米高排气筒达标排放；化学品重装过程产生的有机废气经活性炭吸附装置处理达标后由一根15米高排气筒排放。

根据环评文件计算，该项目化学品库2、仓库边界分别设置200米、200米的环境防护距离。建设单位须及时告知当地政府或主管部门，防护距离内不得规划建设住宅、医院、学校等环境敏感设施。

3、项目应选用低噪声设备，通过总平面的合理布置，避开环境敏感目标。落实冷却塔、柴油发电机组、空压机、风机、水泵等高噪声设备的减振、消声、隔声等综合防噪措施，确保厂界噪声达标。

4、按照国家有关固体废物处理要求，设置危险废物的有关标签、标志，做好废物的分类和处置。按规范建设危险废物分类暂存设施和场所，满足防淋、防渗、防漏等污染控制标准要求。严格落实废酸、废有机溶剂等危险废物的规范管理和无害化处置措施。危险废物的转移处理必须委托有相应资质的单位承接，并严格实行转移联单制度和申报登记制度。

5、项目应配套建设完备的风险防范系统，完善有毒有害气体探测和报警系统。厂区污水处理站、各类废气处理设施应备足非正常情况下的应急处理能力。项目设置应急池（兼顾生产废水事故应急池及消防废水收集池）1座，容积不得小于2720m3，做到突发事故状态下次生环境影响程度可控。

6、认真落实生产车间、化学品库、污水处理设施等区域的地面防腐防渗工程，防治地下水污染。

三、有关本项目的其他环境保护工作要求按照环评文件相关内容认真落实。

- 四、项目建设须同步开展环境监理工作，环境监理报告作为本项目竣工环保验收的依据。

- 五、项目建设严格执行环保三同时制度，竣工后按照有关规定申请办理环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入生产。新站区环保分局负责该项目的三同时监管工作。

本项目环评执行标准按照新站区环保分局出具的标准确认函（环建审（新）字[2015]194号）执行；常规污染物总量控制指标按照合肥市生态环境局2016年1月8日出具的主要污染物总量核定表执行，其中COD68.27吨/年、氨氮6.83吨/年、SO22.88吨/年、NOx40.23吨/年；重金属砷排放总量不得突破640克/年。

## 2.4其他相关文件

（1）建设项目竣工环境保护验收监测委托书（2021.3）；

（2）“关于合肥晶合集成电路有限公司12吋晶圆制造基地项目备案的通知”（合肥新站综合开发实验区经贸发展局，合综试经[2015]196号，2015.11.27）；

（3）《关于合肥晶合集成电路有限公司12吋晶圆制造基地项目环境影响评价执行标准的函》（合肥市环境保护局新站综合开发实验区分局，2015.10.22）；

（4）《合肥晶合集成电路有限公司12吋晶圆制造基地项目环境影响报告书》（信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司，2016.12）；

（5）《关于合肥晶合集成电路有限公司12吋晶圆制造基地项目环境影响报告书的审批意见》（合肥市环境保护局，环建审[2016]18号，2017.3.4）；

（6）《合肥晶合集成电路有限公司12吋晶圆制造基地项目（阶段性验收产能3000片/月）竣工环境保护验收监测报告》（安徽海峰分析测试科技有限公司，2018.3）；

（7）“关于合肥经合集成电路有限公司12吋晶圆制造基地项目阶段性竣工工程固体废物和噪声污染防治设施验收合格的函”（合肥市环境保护局，合环验[2018]15号，2018.4.24）；

（8）《合肥晶合集成电路有限公司12吋晶圆制造基地项目（阶段性验收产能20000片/月）竣工环境保护验收监测报告》（安徽海峰分析测试科技有限公司，2020.4）；

- （9）《合肥晶合集成电路股份有限公司土壤污染隐患排查报告》（安徽华测检测技术有限公司，2020.12）；

- （10）合肥晶合集成电路股份有限公司提供的其他相关材料。

# 3项目建设情况

## 3.1地理位置及平面布置

（1）地理位置

合肥晶合集成电路股份有限公司“12吋晶圆制造基地项目”位于安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路88号（中心位置：经度116°57′40″；纬度32°37′55″）。项目地东侧为大宗气体站及待建空地，隔待建空地为大禹路；南侧为西淝河路，隔西淝河路为空地；西侧100m为合肥奕斯伟材料技术有限公司，北侧为空地，项目所处位置区域内无环境敏感目标。

图3-1  项目地理位置图

本项目环评及批复中要求设置200米大气卫生环境防护距离。经现场勘察，本项目周边200米环境防护距离内无居民居住点、学校、医院等敏感点。本项目所在区域无需特殊保护的濒危动植物，厂址区域无国家级、省级和市级重点文物保护单位。

图3-2  项目周边情况

（2）平面布置

本项目总平面布置如下图。

图3-3  厂区平面总布置图

## 3.2建设内容

（1）工程建设内容

本项目产品为面板驱动类IC，主要采用150nm技术生产大尺寸面板驱动IC，以及110nm和90nm技术生产中小尺寸面板驱动IC。项目环评设计年产48万片/年，目前生产产能为48万片/年。项目总用地面积211105.14平方米，建筑面积222940.83平方米，主要建筑物包括生产厂房、仓库、废水处理站、综合动力站、特气供应间、硅烷供应间、化学品库1、化学品库2、化学品供应间、地下柴油罐、110KV变电站、门卫室1、门卫室2、门卫室3等。项目计划投资128.10亿元，实际投资128.10亿元。项目实际建设情况见表3-1。

（2）主要生产设备使用情况

项目主要设备一览表见3-2。

表3-1  项目工程建设内容一览表

| 工程类别 | 单项工程名称 | 环评工程内容及规模 | 本次验收建设情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产厂房 | 位于厂区中部（4F部分，建筑面积175184.37m2），厂房内安装12英寸芯片生产线，生产规模为4万片/月。其中，1F：为生产支持区，主要设置气体集中供应室、化学品集中供应室、酸类废液收集罐区、芯片仓库等；2F：为生产支持区，主要设置变配电室、POU设备间、部分化学品本地供应系统供应等；3F：主要为洁净生产车间，内设薄膜区（PVD、CVD工序）、速升温区、黄光区（曝光、显影工序）、干法刻蚀区、离子注入区、扩散区、化学机械抛光区等；4F：主要为3F洁净室的空调系统MAU机组区，洁净室控制室等。 | 位于厂区中部（4F部分，建筑面积175187m2），生产规模为4万片/月，其中，1F：为生产支持区，主要设置其他集中供应室、化学品集中供应室、酸类废液收集罐区、芯片仓库等；2F：为生产支持区，主要设置变配电室、POU设备间、部分化学品本地供应系统供应等；3F：主要为洁净生产车间，内设薄膜区（PVD、CVD工序）、速升温区、黄光区（曝光、显影工序）、干法刻蚀区、离子注入区、扩散区、化学机械抛光区等；4F：主要为3F洁净室的空调系统MAU机组区，洁净室控制室等。 | 与环评一致 |
| 贮运工程 | 化学品库1 | 8号栋仓库建筑面积618.24m2（1F，4.3m）：主要存放二氯硅烷、磷化氢、硅烷、1%磷化氢/氩、磷化氢/氩气。 | 8号栋仓库建筑面积620m2（1F，4.3m）：主要存放二氯硅烷、磷化氢、硅烷、1%磷化氢/氩、磷化氢/氩气。 | 与环评一致 |
|  | 化学品库2 | 9号栋仓库建筑面积355.25m2（1F，4.3m）：主要存放氯气、一氧化碳、二氟甲烷、氟气/氮气、三氟化氯、一氧化二氮、砷化氢、三氟化硼、氨气、丙烯、三氟化氮、六氟丁二烯、硝酸、磷酸、二氯乙烯、一氧化氮、2.7%乙烯/氦气、氧气/氦气、氧气/氩气、三甲基硅烷、四氢化锗/氢气、甲烷/氩气、碳化硅、四氧乙基硅(TEOS)。 | 9号栋仓库建筑面积356m2（1F，4.3m）：主要存放氯气、一氧化碳、二氟甲烷、氟气/氮气、三氟化氯、一氧化二氮、砷化氢、三氟化硼、氨气、丙烯、三氟化氮、六氟丁二烯、硝酸、磷酸、二氯乙烯、一氧化氮、2.7%乙烯/氦气、氧气/氦气、氧气/氩气、三甲基硅烷、四氢化锗/氢气、甲烷/氩气、碳化硅、四氧乙基硅(TEOS)。 | 与环评一致 |
|  | 仓库 | 建筑面积5792.82m2（2F，8.3m）主要存放靶材、三氯化硼、四氟化碳、八氟环丁烷、三氟甲烷、溴化氢、六氟化硫、八氟环戊烯、六氟化钨、二氧化碳、光阻、去光阻液EKC、洗净液、盐酸、刻蚀缓冲液BOE、混酸、4%氢气/氮气、氯化氢、氟/氩/氖、氟/氪/氖、三氯化硼/氦气、氪/氦、四氟化硅、氟化氢、5%四甲基氢氧化铵/95%水及研磨液。 | 建筑面积5795m2（2F，8.3m）主要存放靶材、三氯化硼、四氟化碳、八氟环丁烷、三氟甲烷、溴化氢、六氟化硫、八氟环戊烯、六氟化钨、二氧化碳、光阻、去光阻液EKC、洗净液、盐酸、刻蚀缓冲液BOE、混酸、4%氢气/氮气、氯化氢、氟/氩/氖、氟/氪/氖、三氯化硼/氦气、氪/氦、四氟化硅、氟化氢、5%四甲基氢氧化铵/95%水及研磨液。 | 与环评一致 |
|  | 地下柴油罐 | 地下柴油罐占地面积199.20m2：3个容积50m3的地下轻柴油罐，位于8号栋仓库东北侧。 | 地下柴油罐占地面积196m2：3个容积50m3的地下轻柴油罐，位于8号栋仓库东北侧。 | 与环评一致 |
|  | 综合动力站 | 纯水制备系统：1套，包括超纯水系统和初纯水系统，制备能力350m3/h。 | 纯水制备系统：1套，包括超纯水系统和初纯水系统，制备能力350m3/h。 | 与环评一致 |
|  |  | 常温循环冷却水系统：设置循环冷却水泵及冷却塔，其中循环冷却水泵11台（10备1用）（3台219.8L/s，8台313.1L/s），冷却塔6台（5用1备）（单台604L/s） | 常温循环冷却水系统：设置循环冷却水泵及冷却塔，其中循环冷却水泵11台（10备1用）（3台219.8L/s，8台313.1L/s），冷却塔6台（5用1备）（单台604L/s）。 | 与环评一致 |
|  |  | 工艺设备循环冷却水系统：循环冷却水水量34000m3/h。供水温度20±2℃；回水温度25±2℃。供水压力不低于0.4MPa。 | 工艺设备循环冷却水系统：循环冷却水水量34000m3/h。供水温度20±2℃；回水温度25±2℃。供水压力0.4MPa。 | 与环评一致 |
|  |  | 工艺清洗水回收系统：1套，采用“混床树脂塔+去阴离子塔+活性炭塔”处理工艺，废水处理量250m3/h。 | 工艺清洗水回收系统：1套，采用“混床树脂塔+去阴离子塔+活性炭塔”处理工艺，废水处理量250m3/h。 | 与环评一致 |
|  |  | 冷冻站：由低温冷冻水系统及中温冷冻水系统组成，设置水冷离心式冷冻机组11台，冷量总计为16100USRT。 | 冷冻站：由低温冷冻水系统及中温冷冻水系统组成，设置水冷离心式冷冻机组11台，冷量总计为16100USRT。 | 与环评一致 |
|  |  | 空压站：设置4套3192Nm3/h的无油螺杆，1套4014Nm3/h的空压机，压缩空气总供应能力15000Nm3/h。 | 空压站：设置4套3192Nm3/h的无油螺杆，1套4014Nm3/h的空压机，压缩空气总供应能力15000Nm3/h。 | 与环评一致 |
|  |  | 锅炉房：设置3台燃气热水锅炉，其中2台4000KW（1用1备），1台2000KW。 | 锅炉房：设置3台燃气热水锅炉，其中2台4000KW（1用1备），1台2000KW。 | 与环评一致 |
|  |  | 应急发电机房：内设置2500KVA的应急柴油发电机6台（5用1备），总容量15000KVA。 | 应急发电机房：内设置2500KVA的应急柴油发电机6台（5用1备），总容量15000KVA。 | 与环评一致 |
|  | 大宗气体供应 | 为本项目提供氮气、氢气、氧气、氩气、氦气，该供应站由专业气体供应商承包商建设、管理和运营不属于本项目建设和评价范围。 | 不在本次验收范围之内 | / |
|  | 特气供应间 | 建筑面积603.84m2（1F，6.1m），主要负责氨气、一氧化二氮、三氟化氮的供应，氨气、一氧化二氮、三氟化氮钢瓶经人工用叉车运至特气供应间中相应气体柜后，上述气体经管路供应到生产车间机台使用点。 | 建筑面积605m2（1F，6.1m），主要负责氨气、一氧化二氮、三氟化氮的供应，氨气、一氧化二氮、三氟化氮钢瓶经人工用叉车运至特气供应间中相应气体柜后，上述气体经管路供应到生产车间机台使用点。 | 与环评一致 |
|  | 硅烷供应间 | 建筑面积250.92m2（1F，6.1m），主要负责硅烷的供应，硅烷钢瓶经人工用叉车运至硅烷供应间气体柜后，经管路供应到生产车间机台使用点。 | 建筑面积254m2（1F，6.1m），主要负责硅烷的供应，硅烷钢瓶经人工用叉车运至硅烷供应间气体柜后，经管路供应到生产车间机台使用点。 | 与环评一致 |
|  | 化学品供应间 | 建筑面积544.64m2（1F，8.1m）主要存放：过氧化氢、异丙醇、清洗液EBR。 | 建筑面积547m2（1F，8.1m）主要存放：过氧化氢、异丙醇、清洗液EBR。 | 与环评一致 |
|  | 供电 | 由厂区西北侧的110KV变电站供给，该变电站由专业市政公司建设和运营，不属于本项目建设和评价范围 | 不在本次验收范围之内 | / |
|  | 供气 | 由市政天然气管供给，经调压计量后进入厂区 | 由市政天然气管网供给，经调压计量后进入厂区 | 与环评一致 |
|  | 供水 | 由市政供水管网供给 | 由市政供水管网供给 | 与环评一致 |
| 公用工程 | 门卫 | 门卫1：位于厂区南部，主出入口附近 | 门卫1：位于厂区南部，主出入口附近 | 与环评一致 |
|  |  | 门卫2：位于厂区西部，次出入口附近 | 门卫2：位于厂区西部，次出入口附近 | 与环评一致 |
|  |  | 门卫3：位于厂区北部，次出入口附近 | 门卫3：位于厂区北部，次出入口附近 | 与环评一致 |
|  | 办公区 | 位于生产厂房内设置办公区 | 位于生产厂房内设置办公区 | 与环评一致 |
|  | 食堂 | 位于办公区内，可供400人同时用餐 | 位于办公区内，可供400人同时用餐 | 与环评一致 |
|  | 绿化 | 绿地率9.5%，厂区绿化面积11136m2 | 绿地率9.5%，厂区绿化面积11136m2 | 与环评一致 |
| 环保工程 | 废水处理站 | 酸碱废水处理系统：1套，采用二次中和处理工艺，废水处理量150m3/h。 | 酸碱废水处理系统：1套，采用二次中和处理工艺，废水处理量7200m3/d（300m3/h）。 | 本项目废水处理规模预留二期处理能力，废水预处理规模较环评阶段增加 |
|  |  | 含氨废水处理系统：1套，采用“吹脱+硫酸吸收液吸收法”处理工艺，废水处理量25m3/h。 | 含氨废水处理系统：1套，采用“吹脱+硫酸吸收液吸收法”处理工艺，废水处理量720m3/d（30m3/h）；含氨废水经含氨废水处理系统处理后排入中和调节系统。 |  |
|  |  | 含氟废水处理系统：采用“CaCl2混凝沉淀法”处理工艺，废水处理量80m3/h。 | 含氟废水处理系统：采用“CaCl2混凝沉淀法”处理工艺，废水处理量2400m3/d（100m3/h）。 |  |
|  |  | 研磨废水处理系统：1套，采用“混凝沉淀法”处理工艺，废水处理量20m3/h。 | 研磨废水处理系统：1套，采用“混凝沉淀法”处理工艺，废水处理量960m3/d（40m3/h）。 |  |
|  |  | 有机废水处理系统：1套，采用“厌氧+好氧”处理工艺，废水处理量15m3/h。 | 有机废水处理系统：1套，采用“厌氧+好氧”处理工艺，废水处理量480m3/d（20m3/h）。 |  |
|  |  | 事故应急池(兼顾生产废水事故应急池及消防废水收集池)：总有效容积为2720m3。 | 事故应急池(兼顾生产废水事故应急池及消防废水收集池)：总有效容积为2720m3。 | 与环评一致 |
|  | 废气系统 | 一般废气排风系统：设置6套风机（5用1备），单套风量72000m3/h，系统总风量360000m3/h，设置排气筒6根（5用1备）。 | 一般废气排风系统：设置6套风机（5用1备），单套风量72000m3/h，系统总风量360000m3/h（5用的总风量），设置排气筒6根（5用1备）。 | 与环评一致 |
|  |  | 酸性废气处理系统：设置7套碱液喷淋吸收塔（6用1备），碱液喷淋装置单套风量78000m3/h，系统总风量468000m3/h，GVD气体喷淋装置30000m3/h，设置44m排气筒7根（6用1备）。 | 酸性废气处理系统：设置6套碱液喷淋吸收塔（5用1备），碱液喷淋装置单套风量78000m3/h，系统总风量360000m3/h（5用的总风量），2套GVD气体喷淋装置30000m3/h，设置44m排气筒6根（5用1备）。 | 实际较环评减少1套碱液喷淋吸收塔+1根44m排气筒 |
|  |  | 碱性废气处理系统：设置3套酸液喷淋吸收塔（2用1备），单套风量27000m3/h，系统总风量54000 m3/h，设置44m排气筒3根（2用1备）。 | 碱性废气处理系统：设置3套酸液喷淋吸收塔（2用1备），单套风量27000m3/h，系统总风量54000 m3/h（2用的总风量），设置44m排气筒3根（2用1备）。 | 与环评一致 |
|  |  | 有机废气处理系统：设置3套沸石浓缩转轮焚烧系统（包括石浓缩转轮及焚烧炉）（2用1备），单套风量44000m3/h，系统总风量132000m3/h，设置44m排气筒4根（3用1备）。 | 有机废气处理系统：设置3套沸石浓缩转轮焚烧系统（包括石浓缩转轮及焚烧炉）（2用1备），单套风量60000m3/h，系统总风量120000m3/h（2用的总风量），设置44m排气筒4根（3用1备）。 | 风量较环评阶段调整，其他与环评一致 |
|  |  | 非含砷工艺尾气（其他工序工艺尾气）处理系统：设置216（180用36备）套POU净化装置，单套风量40m3/h，系统排气并入酸性废气处理系统进行处理，并依托酸性废气排气筒进行排放。 | 非含砷工艺尾气（其他工序工艺尾气）处理系统：设置135套POU净化装置，系统排气并入酸性废气处理系统进行处理，并依托酸性废气排气筒进行排放。 | POU净化装置由216（180用36备）套变更为135套（无备用），随生产设备实际数量减少而减少，处理能够满足要求 |
|  |  | 含砷工艺尾气（离子注入工序工艺尾气）处理系统：设置24套（20用4备）POU净化装置+1套含砷废气吸附装置+1根39m排气筒。 | 含砷工艺尾气（离子注入工序工艺尾气）处理系统：设置22套POU净化装置+1套含砷废气吸附装置+1根39m排气筒，系统总风量3000m3/h。 | POU净化装置由24（20用4备）套变更为22（无备用）套，随生产设备实际数量减少而减少，实际处理能够满足要求 |
|  |  | 锅炉烟气排风系统：设置3套，其中2套（1用1备）单台风量6000m3/h，1套单台风量3000m3/h，设置35m排气筒3根（2用1备）。 | 锅炉烟气排风系统：设置3套，其中2套（1用1备）单台风量4589m3/h，1套单台风量2295m3/h，设置35m排气筒3根（2用1备）。并进行低氮燃烧改造和验收。 | 风量较环评阶段调整，其他与环评一致 |
|  |  | 含氨废水处理系统废气治理系统：设置两级酸液吸收喷淋后，经19m排气筒排放。 | 含氨废水处理系统废气治理系统：设置两级酸液吸收喷淋后，经19m排气筒排放，风量30000m3/h。 | 与环评一致 |
|  |  | 有机废气处理系统废气治理系统：设置一级水喷淋塔后，经19m排气筒排放。 | 建有废水站恶臭废气处理系统，经一级水喷淋塔处理后，经19m排气筒排放，风量9000m3/h。 | 与环评一致 |
|  |  | 化学品供应间废气治理系统：设置活性炭吸附装置处理后，经15m排气筒排放。 | 化学品供应间废气治理系统：设置活性炭吸附装置处理后，经15m排气筒排放。 | 与环评一致 |
|  |  | 特气供应站废气处理系统：设置两套废气处理设施（酸、碱两套抽风装置），酸性排气风机风量为4920m3/h，设置排气筒一个。碱性气体风机风量为2520m3/h，设置排气筒一个。 | 特气供应站应急处理系统：设置两套特气泄漏应急吸附处理设施（酸、碱各一套抽风装置），酸性排气风机风量为4920m3/h，设置排气筒一个。碱性气体风机风量为2520m3/h，设置排气筒一个。（仅在特气泄漏等异常情况下开启）。 | 与环评一致 |
|  | 噪声治理 | 生产厂房：对主要产噪设备进行隔声、吸声、减振，对废气治理系统进行消声、减振等措施 | 生产厂房：对主要产噪设备进行隔声、吸声、减振，对废气治理系统进行消声、减振等措施 | 与环评一致 |
|  |  | 综合动力站：对各种动力设施进行隔声、消声、减振等措施 | 综合动力站：对各种动力设施进行隔声、消声、减振等措施 | 与环评一致 |
|  | 危险废物暂存库 | 位于仓库内，建筑400m2。用于收集废矿物油、废离子交换树脂、抹布/手套等（沾化学物质清洗杂物、砷等）、废过滤芯、废化学品容器、废铅酸电池、镉电池（厂务设施中UPS系统换下尚可回收使用的电池）及废灯管等危险废物。危险废物暂存库建设过程中，应严格按照《危险废物储存污染控制标准》的要求进行设计和建设，设置地沟，并做好防雨、防腐和防渗“三防”措施。 | 位于仓库内1F，建筑400m2。用于收集废矿物油、废离子交换树脂、抹布/手套等（沾化学物质清洗杂物、砷等）、废过滤芯、废化学品容器、废铅酸电池、废灯管等危险废物。危险废物暂存库建设过程中，应严格按照《危险废物储存污染控制标准》的要求进行设计和建设，设置地沟，并做好防雨、防腐和防渗“三防”措施。 | 与环评一致 |
|  | 一般废物暂存库 | 位于仓库中，建筑面积140m2。用于废芯片、废靶材、水处理废活性炭及废包装材料等一般废物进行分类堆放。一般固体废物暂存库建设过程中，应做好防风、防雨、防渗措施。 | 位于仓库中1F，建筑面积340m2。用于废芯片、废靶材、废包装材料等一般废物进行分类堆放。一般固体废物暂存库建设过程中，设置了防风、防雨、防渗措施。 | 建筑面积较环评阶段调整，其他与环评一致 |
|  | 污泥暂存区 | 在废水处理站设置污泥暂存区 | 在废水处理站设置污泥暂存区 | 与环评一致 |
|  | 废液收集罐 | 设置于生产厂房一层，共设置10个废液收集罐，包括硫酸废液收集罐（外运罐1个）、磷酸废液收集罐（外运罐1个）、氢氟酸废液收集罐（外运罐1个）、废IPA收集罐（3个，缓冲罐2个、外运罐1个）、废光阻液收集罐（3个，缓冲罐2个、外运罐1个）以及废去光阻液（含稀释剂）收集罐（外运罐1个）。 | 设置于生产FAB厂房一层，设置8个废液收集罐，包括硫酸废液收集罐（外运罐1个）、磷酸废液收集罐（外运罐1个）、氢氟酸废液收集罐（外运罐1个）、废IPA收集罐（2个，缓冲罐）、废光阻液收集罐（2个，缓冲罐）、以及废去光阻液收集罐（外运罐1个）。设置在化学品供应间，废IPA外运罐1个、废光阻液外运罐1个。 | 废IPA外运罐1个、废光阻液外运罐1个设置在化学品供应间 |
|  | 风险应急设施 | 化学品库、仓库、化学品供应间地面全部进行防渗处理，化学品库设置经过防渗处理的地沟、围堰 | 化学品库、仓库、化学品供应间地面全部进行防渗处理，化学品库设置经过防渗处理的地沟、围堰 | 与环评一致 |
|  |  | 设置人员防护设备，如：自备式呼吸器、面罩、防护服等，并设有安全淋浴和洗眼器 | 设置人员防护设备，如：自备式呼吸器、面罩、防护服等，并设有安全淋浴和洗眼器 | 与环评一致 |
|  |  | 特气供应间、仓库、化学品库内气体抽风装置，气体输送采用双层套管。 | 特气供应间、仓库、化学品库内气体抽风装置，气体输送采用双层套管。 | 与环评一致 |
|  |  | 有毒有害气体泄漏探测装置、截止阀。 | 有毒有害气体泄漏探测装置、截止阀。剧毒化学品仓库设置了气体泄漏应急吸附除害装置。 | 与环评一致 |
|  |  | 易燃易爆化学品防爆措施。 | 易燃易爆化学品防爆措施。 | 与环评一致 |
|  |  | 设置消防报警系统，包括感烟系统、应急疏散系统、室内外消防装置系统、排烟系统和应急照明及疏散指示系统。 | 设置消防报警系统，包括感烟系统、应急疏散系统、室内外消防装置系统、排烟系统和应急照明及疏散指示系统。 | 与环评一致 |
|  |  | 项目废水处理系统中设有事故应急池，总容积为2720m3。 | 项目废水处理系统中设有事故应急池，总容积为2720m3。 | 与环评一致 |
|  |  | 设置有毒有害气体在线监控系统。 | 设置有毒有害气体、废水在线监控系统并通过验收 | 与环评一致 |

表3-2  项目主要生产设备一览表

（3）项目产品方案

表3-3  项目主要产品一览表

| 产品名称 | 设计产能 | 现阶段实际产能 |
| --- | --- | --- |
| 12吋面板类驱动IC | 40000（片/月） 480000（片/年） | 40000（片/月） 480000（片/年） |

（4）工作制度及劳动定员

本次全厂验收工作人员总数为2000人（人员较上次验收增加400人）。生产车间主要生产人员年工作250天，四班二运转，每班工作时间12小时，工人年工作时间2710小时。生产线设备年运行355天，设备年运行时间8520小时。值班、动力及辅助部门按生产车间工作制度配套。行政办公人员实行单班制，每班8小时。

## 3.3主要原辅材料及燃料

本项目主要原辅材料主要包括硅晶片、工艺气体、化学试剂、大宗气体四大类，由于项目所需原辅材料要求较高，故绝大多数材料需进口，少部分材料直接由供货商提供。原辅材料年用量、主要成分见表3-4。

表3-4  项目主要原辅材料使用一览表

本项目水平衡如下所示。

表3-5  项目水平衡一览表  单位t/d

| 类别 |  | 新鲜水用量 | 回用 水量 | 纯水用量 | 重复用水量 |  | 废水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 重复利用 | 循环利用 |  |
| 生产 用水 | 纯水制备用水 | 3918 | 106 | — | RO浓水1206 超滤浓水672 | — | 反洗和酸碱再生废水 1291 |
|  | 中水系统补水 | 0 | — | — | — | — | — |
|  | 冷却塔补水 | 0 | 383 | 0 | — | 3677 | 226 |
|  | 芯片生产 厂房工艺用水* | 0 | 0 | 5066 | 清洗水回用4153 | 0 | 工艺清洗水回收系统146 酸碱废水1244 含氟废水573 含氨废水330 研磨废水469 有机废水408 |
|  | 工艺冷却水补充水 | 0 | 0 | 36 | — | 77000 | 36 |
|  | 空调加湿 | 0 | 0 | 230 | 冷凝水200 | 6500 | 0 |
|  | 酸性废气洗涤塔用水 | 0 | 104 | 0 | — | 3850 | 100 |
|  | 碱性废气洗涤塔用水 | 0 | 36 | 0 | — | 150 | 35 |
|  | 污水站臭气 洗涤塔用水 | 0 | 10 | 0 | — | 200 | 8 |
|  | 含氨废水处理 系统洗涤塔 | 0 | 15 | 0 | — | 300 | 12 |
|  | 本地废气处理系统（POU）用水 | 0 | 378 | 0 | — | 7560 | 303 |
|  | 锅炉 | 0 | 2 | 0 | — | 50 | 2 |
|  | 小计 | 3918 | 1032 | 5332 | 6231 | 99287 | 5183 |
| 生活 用水 | 生活用水、食堂用水* | 153 | 0 | — | — | — | 15.7 |
|  | 绿化、道路浇洒 | 20 | 0 | — | — | — | 80.3 |
|  | 小计 | 173 | — | — | — | — | 96.0 |
| 总计 |  | 4091 | 1032 | 5332 | 6231 | 99287 | 5279 |
| 工业重复量 |  | 6231+99287=105518 |  |  |  |  |  |
| 总用水量 |  | 4091+1032+5332=10455 |  |  |  |  |  |
| 全厂回收率（不含循环水） |  | 7931÷（4091+7931）=79.13% |  |  |  |  |  |
| 清洗水回收率 |  | 4153÷5066=83.9% |  |  |  |  |  |
| 注：标记*的为外排废水，其他废水均不外排 |  |  |  |  |  |  |  |

## 3.4生产工艺

本项目整体生产工艺简化流程如下图。

图3-4  项目生产工艺简化流程图

一、主要工艺流程简述

（1）清洗

晶合公司化学气相沉积、光刻、刻蚀、去胶及化学机械抛光后有清洗工序，清洗包括硅片的清洗和工器具的清洗。由于半导体生产污染要求非常严格，清洗工艺需要消耗大量的超纯水及通过特殊过滤和纯化的半导体级化学试剂、有机溶剂等。

清洗工作是在不破坏芯片表面特性的前提下，有效的使用化学溶液清除半导体硅片表面的尘埃颗粒、有机物残留薄膜和吸附在表面的金属离子。对不同的污染对象，典型使用的化学品为：

有机污染物：   H2SO4+H2O2 (4:1)          -------- 超纯水清洗

微尘      ：   NH4OH+H2O2+H2O(1:1:5)   -------- 超纯水清洗

金属离子  ：   HCl+H2O2+H2O(1:1:6)      -------- 超纯水清洗

原生氧化层：   HF+H2O (1:50)            -------- 超纯水清洗

在硅片的加工工艺中，硅片先按各自的要求放入各种药液槽进行表面化学处理，再送入清洗槽，将其表面粘附的药液清洗干净后进入下一道工序。最主要的清洗方式是将硅片沉浸在液体槽内或使用液体喷雾清洗，同时为有更好的清洗效果，通常使用超声波激励，在一些特定的情况下，高温蒸汽腐蚀和低温喷溅腐蚀也被采用。

由于晶合公司工艺要求更好，传统的浸泡式清洗已不能满足产品精度要求，故晶合公司采用喷淋式洗涤方式进行硅片清洗。晶合公司清洗水均排至纯水回收系统进行处理回收后，继续用于生产。

（2）化学气相沉积CVD、溅射

化学气相沉积CVD是在一定的温度下通过特种气体进行化学反应在原料芯片上沉积氧化硅、氮化硅和非晶硅等半导体器件材料的过程。拟建项目使用的特种气体有硅烷、磷化氢、三氟化氮、氨等，纯度要求极高。在CVD工序中的反应器中，反应气体（SiH4、PH3、NF3、NH3等）和携带气体（H2、O2、Ar、N2等）不断流过反应室，大部分特殊气体发生反应消耗，并产生气态副产物（如HF等）。

溅射是通过在真空系统中使气体在低压下离子化，向所用溅射的材料组成的靶材加速，将靶材（铜、铝）上的金属原子撞击落在原料芯片上沉积下来作为电路的内引线。

（3）快速升降温（RTP）

快速升降温（RTP）每片晶圆只需数秒，为了使RTP的升温速度够快且均匀，RTP反应室的周围均为加热器所包围，然后由加热器所释放出的辐射，来进行RTP反应室的加热。这些加热灯管能以每秒100℃以上的升温速度，在数秒内，将RTP反应室内的晶片，加热到制程所需要的温度。待热处理阶段完毕后(约数十秒钟)，RTP能再以惊人的速度，在数秒内，将晶片从高温降回原来的温度。很明显的，与炉管需要数小时以上的制成时间相比，RTP能提供非常低的热预算（因为参质的扩散，除了与温度有关之外，其扩散的距离也是时间的函数）。回火的主要功能：注入离子的活化、增加薄膜致密度、回复离子植入造成的破坏、改变金属的晶格结构、形成Silicide(tungsten silicide or cobalt silicide)。

（4）扩散

扩散是在硅表面掺入纯杂质原子的过程。集成电路制造中的扩散工艺，目的是将一定数量的某种杂质掺入到硅晶体或其他半导体晶体中，实现器件制备的功能指标。扩散有气态扩散、液态扩散以及固态扩散三种方式，晶合公司采用液态扩散的方式进行。

（5）光刻

光刻过程包括涂胶、曝光、显影。

涂胶：涂胶是在硅片表面通过硅片高速旋转均匀涂上光刻胶的过程；

曝光：透过光掩膜版对涂胶的硅片进行光照，使部分光刻胶得到光照，另外部分光刻胶得不到光照，从而改变光刻胶性质；

显影：将已经曝光的基板投入到显影液中，让曝光部分的光刻胶和显影液反应，从而将曝光部分光刻胶进行去除，这样就使光刻胶上形成了沟槽，便于下一步刻蚀工序的进行。

（6）蚀刻

在光刻工艺中，经过曝光和显影后，光刻胶薄膜层中形成了微图形结构，为获得器件的结构，需要通过刻蚀，在光刻胶下面的材料上重现光刻胶层上的图形，实现图形的转移。

集成电路工艺中应用的刻蚀技术主要包括液态的湿法刻蚀和气态的干法刻蚀两大类。

湿法刻蚀：通过特定的溶液与需要刻蚀的薄膜材料发生化学反应，除去光刻胶未覆盖区域的薄膜，称为湿法刻蚀。对不同的去除物质使用不同的材料。对不同的对象，典型使用的腐蚀材料为：

腐蚀硅(Si) —— 使用氢氟酸加硝酸（HF + HNO3）

腐蚀二氧化硅(SiO2) —— 使用氢氟酸（HF）

腐蚀氮化硅(Si3N4) —— 使用热磷酸（热H3PO4）

干法刻蚀：干法刻蚀是指利用等离子体激活的化学反应或者利用高能离子束轰击完成去除物质的方法。由于在刻蚀中不使用液体，故称为干法刻蚀。

经过刻蚀后，将光刻胶从晶片表面除去的过程称为去胶。晶合公司采用湿法去胶（有机物溶液去胶和无机物溶液去胶相结合）的方式进行，去胶材料主要为去光阻液、纯水等。

（7）离子注入

离子注入是一种给硅片掺杂的过程。采用离子注入技术进行掺杂，可以达到改变材料电学性质的目的。

离子注入的基本原理是把掺杂物质（原子）离子化后，在数千到数百万伏特电压的电场下得到加速，以较高的能量注入到硅片表面或其它薄膜中。经高温退火后，消除因离子注入造成的衬底晶圆片晶格的损伤；同时注入的杂质离子被活化，恢复晶圆片中少数载流子寿命和载流子迁移率。

（8）化学机械抛光

化学机械抛光（CMP）就是把原来凹凹凸凸的晶片表面，利用机械和化学的共同作用，去除多余的薄膜，实现晶片表面的全局平坦化。

化学机械抛光过程主要由抛光机、抛光垫、抛光液组成。

抛光机由抛光头、抛光垫以及和各种控制检测系统组成。CMP工艺的基本原理是将待抛光的晶片背面通过亲水张力或者真空吸附固定在一个以角速度ωc旋转的抛光头上，在一定的下压力及抛光液的存在下，它的表面被压在一个粘有弹性抛光垫以角速度ωp旋转的平台上做相对运动。抛光液通过多孔性抛光垫传到晶片上，它的化学成分与硅晶片产生化学作用，将不溶物质转化成易溶物质（化学反应过程），然后通过磨粒的机械摩擦将这些易容物质从晶片表面去除，抛光液被带走（机械过程），这使被抛光表面重新裸露，化学与机械作用相互配合，使反应继续下去，只有在化学作用与机械作用达到一个很精细的平衡时，才能实现表面低损伤高平整。

（9）电学测试

主要通过电学测试设备，对产品进行电性测试、然后进行包装入库。

二、工艺流程主要产物节点图

图3-5  工艺流程主要产物节点图

## 3.5项目变动情况

对照《污染影响类建设项目重大变动清单（实行）》，本项目存在变更情况如下表。

表3-6  项目变动情况一览表

| 类别 | 是否变动 | 环评及批复中内容 | 实际建设情况 | 变动原因及分析 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 否 | / | / | / | / |
| 规模 | 是 | - 1、酸碱废水处理系统：废水处理规模150m3/h。 - 2、含氨废水处理系统：废水处理规模25m3/h。 - 3、含氟废水处理系统：废水处理规模80m3/h。 - 4、研磨废水处理系统：废水处理规模20m3/h。 - 5、有机废水处理系统：废水处理规模15m3/h。 | - 1、酸碱废水处理系统：废水处理规模300m3/h。 - 2、含氨废水处理系统：废水处理规模30m3/h。 - 3、含氟废水处理系统：废水处理规模100m3/h。 - 4、研磨废水处理系统：废水处理规模40m3/h。 - 5、有机废水处理系统：废水处理规模20m3/h。 | 建设时预留了未来扩建项目的废水处理规模，现阶段废水处理量与环评及批复中处理规模一致。 | 否 |
| 地点 | 否 | / | / | / | / |
| 生产工艺 | 否 | / | / | / | / |
| 环境保护措施 | 是 | - 1、酸性废气处理系统：设置7套碱液喷淋吸收塔（6用1备）。 - 2、有机废气处理系统：设置3套沸石浓缩转轮焚烧系统（包括石浓缩转轮及焚烧炉）（2用1备），单套风量44000m3/h。 - 3、非含砷工艺尾气（其他工序工艺尾气）处理系统：设置216（180用36备）套POU净化装置。 - 4、含砷工艺尾气（离子注入工序工艺尾气）处理系统：设置24套（20用4备）POU净化装置。 5、锅炉烟气排风系统：设置3套，其中2套（1用1备）单台风量6000m3/h，1套单台风量3000m3/h。 | - 1、酸性废气处理系统：设置6套碱液喷淋吸收塔（5用1备）。 - 2、有机废气处理系统：设置3套沸石浓缩转轮焚烧系统（包括石浓缩转轮及焚烧炉）（2用1备），单套风量60000m3/h。 - 3、非含砷工艺尾气（其他工序工艺尾气）处理系统：设置135套POU净化装置。 - 4、含砷工艺尾气（离子注入工序工艺尾气）处理系统：设置20套POU净化装置。 5、锅炉烟气排风系统：设置3套，其中2套（1用1备）单台风量4589m3/h，1套单台风量2295m3/h。 | 酸性废气处理系统减少了1座备用碱液喷淋吸收塔；有机废气处理系统、锅炉烟气排风系统风量变动；非含砷工艺尾气和含砷工艺尾气POU净化装置随生产设备减少而减少。实际处理能力能够满足现状需求。 | 否 |
| 其他 | 是 | 废IPA收集罐（3个，缓冲罐2个、外运罐1个）、废光阻液收集罐（3个，缓冲罐2个、外运罐1个）设置于生产厂房一层。 | 废IPA外运罐1个、废光阻液外运罐1个设置在化学品供应间；其他与环评及批复中内容一致。 | 储存位置变化 | 否 |

对照《污染影响类建设项目重大变动清单（实行）》分析，本项目不存在重大变动情况。

- 4环境保护设施

## 4.1污染物治理/处置设施

### 4.1.1废水

本项目废水主要是生产废水和生活污水。

生产废水主要经过酸碱废水处理设施、含氨废水处理设施、研磨废水处理设施、有机废水处理设施、含氟废水处理设施处理、含铜废水处理设施（已完成技术改造环评和竣工环境保护验收，不在本次验收中进行重复验收评价，详见附件）处理后排入中和调节处理系统处理后排入厂区废水总排口；生活污水经隔油池、化粪池处理后排入厂区废水总排口；全厂废水经一个废水总排口（已完成排放口规范化验收，编号WS-XZ018）进入市政污水管网，排入陶冲污水处理厂进一步深度处理。

图4-1  生产废水预处理系统工艺流程图

图4-2  本项目总污水处理站工艺流程图

表4-1  项目废水处理及排放情况一览表

| 废水种类 | 废水来源 | 污染物源种类 | 治理措施 | 主要去除污染物 | 处理能力 | 排放规律/ 最终排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废水 | 工艺酸碱废水、纯水制备系统反洗水和酸碱再生废水、热水锅炉排水、工艺清洗水回收系统排水 | pH、悬浮物、总氮 | 酸碱废水处理系统：酸碱中和 | pH | 7200m3/d | 连续排放/ 生产废水同生活污水汇合后进入市政污水管网，再进入陶冲污水处理厂 |
|  | 刻蚀、显影及相关工序的清洗废水、碱性废气洗涤塔排水及含氨废水处理系统喷淋废水 | pH、氨氮、氟化物、总氮 | 含氨废水处理系统：氨的吹脱 | pH、氨氮、总氮 | 720m3/d |  |
|  | 氢氟酸刻蚀、清洗产生含氟清洗废水 | pH、悬浮物、氟化物 | 含氟废水处理系统：氯化钙混凝沉淀工艺 | pH、悬浮物、氟化物 | 2400m3/d |  |
|  | 化学气相沉积、光刻、刻蚀、去胶及化学机械抛光、有机干燥洗产生的有机废水 | pH、悬浮物、生化需氧量、化学需氧量、总氮 | 有机废水处理系统：酸碱中和调节+厌氧+好氧+沉淀池 | pH、生化需氧量、化学需氧量 | 480m3/d |  |
|  | CMP研磨工序 | pH、悬浮物、生化需氧量、化学需氧量 | 研磨废水处理系统：混凝沉淀法 | pH、悬浮物、生化需氧量、化学需氧量 | 960m3/d |  |
| 生活污水 | 生活洗涤水、卫生间污水、餐厅废水 | pH、悬浮物、生化需氧量、化学需氧量、氨氮、动植物油 | 隔油池、化粪池 | pH、悬浮物、生化需氧量、化学需氧量、氨氮、动植物油 | 3000人规模 |  |

图4-3  本项目污水处理站平面布置图

图4-4  项目各废水预处理设施照片

### 4.1.2废气

本项目废气主要是酸性废气、碱性废气、有机废气、污水处理站恶臭废气、非含砷工艺尾气（处理后并入酸性废气排放）、含砷工艺尾气、锅炉烟气、含氨废水处理系统废气、化学品供应间废气等。

酸性废气采用6套碱液喷淋吸收塔处理后经44米排气筒高空排放；碱性废气经3套酸液喷淋吸收塔处理后经44米排气筒高空排放；非含砷工艺尾气经135套POU净化装置处理后并入酸性废气处理系统进行处理，并经酸性废气排气筒进行排放；含砷工艺尾气经22套POU净化装置+1套含砷吸附装置处理后，经39米高排气筒高空排放；有机废气经3套沸石浓缩转轮+RTO炉焚烧处理后，经4根44米（3用1备）排气筒高空排放；含氨废水处理系统废气经两级酸液吸收喷淋后经19米高排气筒高空排放；化学品供应间废气经活性炭吸附装置处理后经15米高排气筒高空排放；污水处理站恶臭废气经水喷淋塔洗涤后经19m高排气筒高空排放；3台锅炉经低氮燃烧改造后（详见附件锅炉低氮改造）烟气经各自35米高排气筒（2用1备）高空排放。柴油发电系统设有6根排气筒，在公司停电等紧急情况下使用。

图4-5  本项目废气处理措施简化示意图

图4-6  本项目废气排放口点位示意图

表4-2  项目废气处理及排放情况一览表

| 废气名称 | 来源 | 污染物种类 | 治理措施 | 排放口形式/个数 | 排气筒参数 |  | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 高度 | 排气口径 |  |
| 非含砷工艺尾气 | CVD、快速升降温、光刻中曝光、干法刻蚀及扩散工序 | 氟化物、氯化氢、NOX、氯气、氨、磷烷、硅烷 | 机台端POU净化装置+顶楼喷淋洗涤塔 | 有组织/6 | 44m | Ф=1.5m | 无排放口，处理后汇入酸性废气 |
| 酸性废气 | 硅片湿法刻蚀、酸洗等工段产生的酸性废气、非含砷工艺尾气 | 氟化物、氯化氢、NOx、硫酸雾、氯气、磷酸雾、氨 | 碱液喷淋洗涤塔 |  |  |  | 高空排放 |
| 碱性废气 | 源于显影、碱洗等工段 | 氨 | 酸液喷淋洗涤塔 | 有组织/3 | 44m | Ф=1.25m | 高空排放 |
| 有机废气 | 光刻-涂胶、光刻-前烘、光刻-曝光后烘焙、光刻-有机洗、光刻-坚膜、光刻-湿法刻蚀、光刻工序、去胶工段后的有机干燥洗，化学机械抛光工序后的有机干燥洗 | 非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 沸石浓缩转轮+RTO炉焚烧 | 有组织/4 | 44m | Ф=1.0m | 高空排放 |
| 含砷废气 | 离子注入工序 | 砷烷 | 机台端POU净化装置+顶楼干式吸附塔 | 有组织/1 | 44m | ф=0.35m | 高空排放 |
| 污水处理站废气 | 含氨废水处理系统 | 氨气 | 酸液喷淋塔 | 有组织/1 | 19m | ф=1.0m | 高空排放 |
|  | 污水处理站恶臭 | 氨气、硫化氢、臭气浓度 | 水喷淋塔洗涤 |  |  | ф=0.6m |  |
| 锅炉废气 | 4000KW天然气锅炉 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 低氮燃烧器 | 有组织/3 | 35m | Φ=0.65m | 高空排放 |
|  | 2000KW天然气锅炉 |  |  |  |  | Φ=0.55m |  |
| 化学品供应间废气 | 化学品供应间 | 非甲烷总烃 | 活性炭吸附 | 有组织/1 | 15m | ф=0.35m | 高空排放 |
| 食堂油烟 | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器 | 有组织/3 | 30m | 1#ф=0.7m*1m 2#ф=1m*1.2m 3#ф=0.5m*1m | 高空排放 |

图4-5  项目废气处理设施照片

### 4.1.3噪声

本项目的噪声源主要是高噪声设备，各类高噪声设备通过基础减振、消声、隔声、合理布局等措施控制噪声排放，本项目噪声产生及处理情况如下。

表4-3  项目噪声排放设备情况一览表

| 噪声设备名称 | 位置 | 运行方式 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 变频离心风机 | 生产车间顶层 | 连续运行 | 安装消声器 |
| 变频离心风机 | 生产车间内 |  |  |
| 无油螺杆 | 综合动力站 |  | 加隔声板 |
| 空压机 |  |  |  |
| 低温离心式冷水机组 |  |  | 墙体隔声 |
| 冷却塔 |  |  | 橡胶隔振垫 |
| 冷却水泵 |  |  |  |
| 水冷水环式真空泵 |  |  |  |
| 自动柴油发电机组 |  | 紧急情况时运行 | 加装消声器、加装防震垫圈 |
| 燃气热水锅炉（4000KW） |  | 连续运行 | 墙体隔声 |
| 燃气热水锅炉（2000KW） |  |  |  |

图4-6  项目噪声处理措施照片

### 4.1.4固体废物

本项目固体废物主要危险废物和一般固体废物。

危险废物主要有硫酸废液、磷酸废液、氢氟酸废液、硝酸废液、废光阻液、废异丙醇、废去光阻液、有机污泥、有机沾染物、碱性沾染物、酸性沾染物、特殊沾染物、废化学品空瓶、废矿物油、废防冻液、废离子交换树脂、废气处理废活性炭、废过滤芯、废灯管、废铅酸电池、废化学品容器、分析设备废试剂。

一般固体废物为研磨系统污泥、氟化钙污泥（已经鉴定为一般固体废物，详见附件）、硫酸铵、纯水处理活性炭、废芯片、废靶材、废包装材料、废玻璃、废金属。

企业各类固体废物处理处置情况见表4-4。

表4-4  项目固体废物处理处置情况一览表

建设单位按照环评及批复要求建设危险废物暂存间，落实防腐、防渗措施。

图4-7  项目固体废物处理措施照片

## 4.2其他环境保护设施

### 4.2.1环境风险防范设施

合肥晶合集成电路股份有限公司突发环境事件应急预案已于2019年5月28日完成更新备案，备案编号340163-2019-008-M（详见附件）。其他环境风险防范设施如下表。

表4-5  项目环境风险防范措施一览表

| 储存或使用地点 |  | 导流沟尺寸大小 | 集液池大小及数量 | 废气设施情况 | 其他应急物资 | 监控设施情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仓库2层有机化学品仓 |  | 房间大小:15*10m 导流沟宽深：30*15cm | 2个1*0.6*0.8m | 无 | 一般抽风装置、消防喷淋设施、广播、洗眼器 | 有 |
| 仓库2层酸类化学品仓 |  | 房间大小:15*30m 导流沟宽深：30*15cm | 2个1*0.6*0.8m | 无 | 一般抽风装置、消防喷淋设施、广播、洗眼器 | 有 |
| 仓库2层碱类化学品仓 |  | 房间大小:15*30m；10*7m 导流沟宽深：30*15cm | 3个1*0.6*0.8m | 无 | 一般抽风装置、消防喷淋设施、广播、洗眼器 | 有 |
| 8号栋仓库（8号栋仓库A仓） |  | 房间大小:20*8m； 导流沟宽深：30*30cm | 2个1*0.6*0.7m | 无 | 一般抽风装置、消防喷淋设施、广播、洗眼器 | 有 |
| 9号栋仓库（9号栋仓库） |  | 无 | 无 | 无 | 一般抽风装置、消防喷淋设施、广播、洗眼器 | 有 |
| 化学品供应站 |  | 房间大小:30*20m； 导流沟宽深：30*30cm | IPA和PGMEA围堰：8.4m*7.9m*0.5m； IPA和PGMEA积液池：1个1*0.6*0.7m H2O2围堰：3.8m*3.8*1.2m | 活性炭吸附装置 | 消防喷淋设施、广播、洗眼器 | 有 |
| 化学品供应站外部接卸区1 |  | 接卸区大小:30*4m； 导流沟宽深：30*30cm | 1个1*1*0.7m | 无 | 无 | 无 |
| 化学品供应站外部接卸区2 |  | 接卸区大小:20*4m； 导流沟宽深：30*30cm | 1个1*1*0.7m | 无 | 无 | 无 |
| 特气供应间 |  | 房间大小:10*10m； 导流沟宽深：30*30cm | 1个1*0.6*0.7m | 活性炭吸附装置 | 事故排风装置、消防喷淋设施、广播、洗眼器 | 有 |
| 应急事故池 |  | 尺寸：1720m3 | / | / | / | / |
| 硅烷供应间 |  | 房间大小:20*10m； 导流沟宽深：20*20cm | 无 | 无 | 消防喷淋设施、广播 | 有 |
| 柴油储罐区（包括接卸区） |  | 无（地埋式） | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 生产厂房 | 硫酸 | 房间大小:30*20m； 导流沟宽深：30*30cm | 围堰：10*10*0.8m | 酸性排气管抽到淋洗塔处理 | 消防喷淋设施、广播、洗眼器 | 有 |
|  | 氢氟酸 | 房间大小:30*20m； 导流沟宽深：30*30cm | 围堰：10*8*0.8m | 酸性排气管抽到淋洗塔处理 | 消防喷淋设施、广播、洗眼器 | 有 |
|  | 氨水 | 房间大小:20*9m； 导流沟宽深：30*30cm | 围堰：10*10*0.8m | 碱性排气管抽到淋洗塔处理 | 消防喷淋设施、广播、洗眼器 | 有 |
|  | 显影剂 | 房间大小:20*9m； 导流沟宽深：30*30cm | 围堰：9*8*0.8m | 碱性排气管抽到淋洗塔处理 | 消防喷淋设施、广播、洗眼器 | 有 |
| 污水处理站 |  | 房间大小:50*40m； 导流沟宽深：15*10cm | 无 | 含氨废水处理系统废气处理系统、恶臭气体处理系统 | 消防喷淋设施、广播、洗眼器 | 有 |
| 超纯水制备系统 |  | 房间大小:30*20m； 导流沟宽深：30*30cm | 2个1*0.6*0.7m | 无 | 消防喷淋设施、广播、洗眼器 | 有 |
| 综合动力站 | 盐酸 | 房间大小:10*5m； 导流沟宽深：60*15cm | 1个围堰：10*5*1m；围堰内有积液池：60*60*60cm | 无 | 洗眼器、灭火器 | 有 |
|  | 氢氧化钠 | 房间大小:20*5m； 导流沟宽深：60*15cm | 1个围堰：20*5*1m；围堰内有积液池：60*60*60cm |  |  |  |
| 危废暂存间 |  | 房间大小:23*15m 导流沟宽深：30*15cm | 2个1*0.6*0.7m | 无 | 消防喷淋设施、广播 | 有 |

### 4.2.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置

本项目按规范建设废气、废水排放口，并设立各类标识标牌。污水处理站安装污染物自动监测仪器和流量计，设置自动在线装置，主要在线监测因子为pH、COD、NH3-N和TN、TP、氟化物、总铜。全厂只设一个废水排污口，设废水采样口便于采集样品。本项目废水在线监测设备已通过在线监测系统验收（详见附件）。

废水在线监测装置安装位置、型号、监测因子等如下表。

表4-6  项目在线监测装置一览表

| 监测设施各排放口 | 监测设备 |
| --- | --- |
| 废水总排口 | WL-1A1型超声波流量计 |
|  | BS-2008型COD在线分析仪 |
|  | BS-NH3-N型氨氮在线检测仪 |
|  | BS-TP型总磷在线分析仪 |
|  | BS-TN型总氮在线分析仪 |
|  | POF-2002型氟离子分析仪 |
|  | pH8500型pH分析仪 |

图4-8  项目排污口规范化照片

### 4.2.3其他设施

（1）地下水防渗措施

分区防渗措施：建设单位将厂区分为重点污染防治区和一般污染防治区，针对不同的区域采取不同的防渗措施。重点污染防治区主要有：生产厂房、化学品库、化学品供应间、特气供应间、硅烷站、危废暂存库、废液回收系统、柴油发电机房、地下油罐储存区和综合污水处理站等。重点污染防治区防渗系数渗透系数≤1.0×10-10cm/s，主要采用PE膜、FRP和环氧树脂涂层等进行防腐、防渗。一般防渗区地面用在抗渗混凝土面层中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗目的。一般污染区各单元防渗层渗透系数≤1.0×10-7cm/s。

防止泄露及废液泄漏收集措施：项目废液回收系统由若干收集罐组成，主要收集高浓度化学废液，所有收集罐均设有泄漏侦测器，当侦测到泄漏信号时系统会报警，并通报应急处置人员及时进行堵漏及漏液收集应急作业。所有废液收集罐均在专门暂存间内，地面全部进行防渗、防腐处理；化学品库1、2、化学品供应间、仓库及危险废物暂存库设置经PE膜+环氧树脂防渗处理的地沟、围堰；地沟、围堰、事故池能阻拦泄露的化学品、废液等污染物溢出建筑物，能有效避免化学品及废液泄露后造成地下水污染。

管理措施：正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强定期对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换；对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏。

图4-9  分区防渗示意图

定期监测：2020年12月，按环境主管部门要求，企业定期开展土壤和地下水隐患排查工作，根据调查结果可知，厂区范围各个点位柱状样各层和表层样的污染物检出因子均未超过筛选值，且与背景点各检出因子浓度相近，地下水满足《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)中III类标准限值，表明厂区内土壤和地下水未受到生产的影响。

图4-10  土壤和地下水监测点位示意图

（2）环境监测和环境管理

建设单位已于2019年11月11日取得排污许可证（详见附件，证书编号：91340100343821433Q001W），严格按照排污许可证进行自行监测，并定期上传执行报告。

表4-7  企业环境监测计划

| 类别 | 点位 | 因子 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水总排口 | pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生活需氧量、氨氮、总氮、动植物油类、氟化物、铜、砷、总磷 | 1次/季度 |
| 废气 | 1#、2#、3#、4#、5#、6# 酸性废气处理设施出口 | 氮氧化物、氟化物、硫酸雾、氯化氢、磷、氨、颗粒物、氯气 | 1次/季度 |
|  | 1#、2#、3# 碱性废气处理设施出口 | 氨 |  |
|  | 3#、4#有机废气处理设施出口 | 非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |  |
|  | WWT-综合废气处理设施出口 | 氨、硫化氢、臭气浓度、氯化氢 |  |
|  | WWT-化学药剂废气收集系统出口 | 硫酸雾、氨 |  |
|  | 化学品供应间废气处理设施出口 | 非甲烷总烃 |  |
|  | 含砷废气处理设施出口 | 砷 |  |
|  | 厂界无组织废气 | 颗粒物、氯化氢、硫酸雾、氯气、氨、非甲烷总烃、二氧化硫、二氧化氮、氟化物 |  |
| 噪声 | 厂界四周 | 工业企业厂界环境噪声 | 1次/季度 |
| 土壤和地下水 | 厂区内土壤和地下水监测井 | 地下水质量标准常规指标 土壤质量标准常规指标 | 一次/年 |

建设项目从调研、安装到生产各阶段能够履行建设项目环境保护法律、法规、规章制度。为有效控制三废外排，减轻对周围环境的污染。该企业执行了报告书和批复的要求，履行了相关环保手续，落实了各项污染防治措施。环境保护审批手续齐全，环境保护相关文件、档案资料造册登记，有专人管理。企业环境管理体系较为完善，确立了以企业法人负总责、分管领导具体抓的领导机制，制定了各项环保规章制度，安排专人负责全厂的废气、废水和固体废物等处理设施运行状况检查以及运行管理台帐的记录。

图4-11  项目其他设施照片

## 4.3环保设施投资及三同时落实情况

本项目总投资1281000万元，环保投资25910万元，占本项目总投资的2.02%。项目环保投资情况如下表。

表4-8  项目环保投资一览表

| 序号 | 项目和内容 | 环评中环保投资（万元） | 实际环保投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水处理 | 6000 | 6000 |
| 2 | 废气处理 | 5560 | 6510 |
| 3 | 地下水污染防治 | 3000 | 3000 |
| 4 | 噪声治理 | 2000 | 2000 |
| 5 | 固体废物处置 | 1360 | 1400 |
| 6 | 风险防护设施及装备 | 6500 | 6500 |
| 7 | 厂区绿化 | 500 | 500 |
| 合计 |  | 24920 | 25910 |

本项目“三同时”落实情况如下表。

表4-9  项目“三同时”落实情况一览表

| 类别 | 环保措施 | 验收内容及要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水污染源 | 酸碱废水处理设施 | 采用酸碱中和法，设计处理能力为3600m3/d | 采用酸碱中和法，处理能力为7200m3/d |
|  | 含氟废水处理设施 | 采用絮凝沉淀法，设计处理能力为1920m3/d | 采用絮凝沉淀法，处理能力为2400m3/d |
|  | 含氨废水处理设施 | 采用吹脱法，设计处理能力为600m3/d | 含氨废水处理后排到最终中和调节系统；采用吹脱法，处理能力为720m3/d |
|  | 研磨废水处理设施 | 采用絮凝沉淀法，设计处理能力为480m3/d | 采用絮凝沉淀法，处理能力为960m3/d |
|  | 有机废水处理设施 | 采用厌氧+好氧生化法，设计处理能力为360m3/d | 采用厌氧+好氧生化法，处理能力为480m3/d |
|  | 清洗废水处理设施 | 采用离子交换+活性炭，设计处理能力为600m3/d | 工艺清洗水采用离子交换+活性炭处理后制备成纯水回用，中水回用系统一套，产生回收浓水进入含氟废水处理系统处理 |
|  | 中水回用处理设施 | 中水回用系统一套 |  |
|  | 最终中和调节废水 | 采用酸碱中和法 | 已落实 |
|  | 生活污水处理设施 | 隔油池、化粪池 | 已落实 |
|  | 废水治理配套设施 | 废水排放口规范化建设，包括排污井、标志牌 | 已落实 |
|  |  | 在线监控系统，废水总排口设置在线监测系统 | 已落实 |
| 大气污染物 | 酸性废气处理设施 | 碱液喷淋塔处理，由专用排气筒排放（7套处理设施、7根44米高排气筒） | 碱液喷淋塔处理，由专用排气筒排放（6套处理设施、6根44米高排气筒） |
|  | 碱性废气处理设施 | 酸液喷淋塔处理，由专用排气筒排放（3套处理设施、3根44米高排气筒） | 已落实 |
|  | 非含砷工艺尾气（其他工序工艺尾气）处理设施 | POU装置净化后引至酸性废气处理和排放系统处理后达标排放 | 已落实 |
|  | 含砷工艺废气（离子注入工序工艺尾气）处理设施 | 经二级吸附处理，由单独的1根39米高排放 | 已落实 |
|  | 有机废气处理设施 | 经沸石浓缩转轮系统处理达标后由专用排气筒排放（3套处理设施、4根44米高排气筒） | 已落实 |
|  | 锅炉烟气 | 经35米高排气筒排放 | 已落实 |
|  | 含氨废水处理系统废气处理设施 | 经二级酸液喷淋吸收处理后由一根19米高排气筒排放 | 已落实 |
|  | 化学品供应间废气处理设施 | 经活性炭吸附装置处理达标后由一根15米高排气筒排放 | 已落实 |
|  | 废气治理配套设施 | 废气排放口规范化建设 | 已落实 |
|  | 油烟处理设施 | 油烟净化器处理 | 已落实 |
|  | 污水处理站恶臭废气处理设施 | 水喷淋塔吸收处理后由一根19米高排气筒排放 | 已落实 |
|  | 车间换风 | 直接进排气筒排放 | 已落实 |
| 噪声 | 主要高噪声设备降噪措施 | 优化设备选型，合理布置总平；墙体隔声，设备减振、消声等 | 安装降噪设备、墙体隔音、距离衰减等措施 |
| 风险 | 化学品库、仓库、化学品供应间地面全部进行防渗处理，化学品库设置经过防渗处理的地沟、围堰 |  | 已落实 |
|  | 设置人员防护设备，并设有安全淋浴和洗眼器 |  | 已落实 |
|  | 特气供应间、仓库、化学品库内气体抽风装置，气体输送采用双层套管 |  | 已落实 |
|  | 有毒有害气体泄漏探测装置、截止阀易燃易爆化学品防爆措施 |  | 已落实 |
|  | 设置消防报警系统 |  | 已落实 |
|  | 设有事故应急池，容积为2720m3 |  | 已落实 |
|  | 设置有毒有害气体在线监控系统 |  | 已落实 |
| 固体废物 | 一般固体收集设施 | 建设固废暂存库一个 | 已落实 |
|  |  | 分类收集贮存，定期清理 | 已落实 |
|  | 危险废物暂存设施 | 设置危废暂存库1个 | 已落实 |
|  |  | 危险废物分类收集、贮存；定期由有资质单位清运并处理 | 已落实 |
|  | 待鉴定废物暂存设施 | 设置污泥暂存区一个 | 已落实 |
|  |  | 氟化钙、研磨系统污泥进行毒性鉴定 | 已进行毒性鉴定，为一般固体废物 |
| 地下水 | 生产厂房防渗、防腐措施 | 支持区采用防潮高强度耐酸碱耐磨环氧树脂地坪，生产区采用FRP耐蚀内衬积层三层涂装进行防渗、防腐处理 | 已落实 |
|  | 化学品库1、化学品库2渗、防腐措施 | 采用防潮高强度耐酸碱导电环氧树脂地坪进行防渗、防腐处理，并设置经PE膜+环氧树脂防渗处理的地沟、围堰 | 已落实 |
| 地下水 | 化学品供应间渗、防腐措施 | 其中化学品供应区采用防潮高强度耐酸碱导电环氧树脂地坪，其他区域采用防潮耐强酸碱导电环氧树脂地坪进行防渗、防腐处理，并设置经PE膜+环氧树脂防渗处理的地沟、围堰 | 已落实 |
|  | 特气供应间 | 氨气气体间地面采用防潮高强度耐酸碱导电环氧树脂地坪，其他区域采用防潮耐磨环氧树脂地坪进行防渗、防腐处理 | 已落实 |
|  | 硅烷站 | 地面采用防潮合成树脂砂浆耐磨止滑地坪进行防渗、防腐处理 | 已落实 |
|  | 仓库、危险废物暂存库 | 地面采用防潮合成树脂砂浆耐磨止滑地坪进行防渗、防腐处理，并设置经PE膜+环氧树脂防渗处理的地沟、围堰 | 已落实 |
|  | 废液回收系统 | 地面采用防潮高强度耐酸碱导电环氧树脂地坪进行防渗、防腐处理，并设置经PE膜+环氧树脂防渗处理的地沟、围堰 | 已落实 |
|  | 柴油发电机房 | 地面采用耐酸碱耐磨导电环氧树脂地坪进行防渗、防腐处理 | 已落实 |
|  | 地下油罐储存区 | 地面采用FRP耐蚀内衬积层三层涂装进行防渗、防腐处理 | 已落实 |
|  | 废水处理站 | 地面采用防潮高强度耐酸碱耐磨环氧树脂砂浆地坪、池体采用FRP3层及面涂2层Epoxy进行防渗、防腐处理，管道采用PVC。 | 已落实 |
|  | 一般废物暂存站、综合动力站、生产区路面等 | 在抗渗混凝土面层中掺水泥基渗透结晶防水型剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实 | 已落实 |
| 绿化 | 厂区绿化 | / | 绿化面积11136m2 |

# 5环境影响报告书主要结论与建议及其审批部门审批决定

## 5.1环境影响报告书主要结论与建议

合肥晶合集成电路有限公司12吋晶圆制造基地项目拟建于合肥新站综合开发试验区站北新区综合保税区。项目总投资128.10亿元人民币，项目总用地面积211105.14平方米（316.6577亩），其中本项目用地面积117222.31平方米，本项目建筑面积222940.83平方米。项目利用合肥蓝科投资有限公司建设的电子器件厂房，建设12英寸面板驱动类IC生产线，项目建成后，可形成12英寸面板驱动类IC4万片/月（48万片/年）的能力。

结论：综上所述，合肥晶合集成电路有限公司12吋晶圆制造基地项目拟建于合肥新站综合开发试验区站北新区综合保税区。本项目属鼓励发展的高新技术产业，符合国家产业政策；选址位于合肥新站综合开发试验区站北新区综合保税区，与该地区发展规划一致。项目贯彻了“清洁生产、总量控制、达标排放”的原则，拟采取的污染防治措施经济可行，技术可靠，项目总图布置合理。只要认真落实本报告书中提出的各项污染防治对策措施，保证环境保护设施的有效运行，确保污染物稳定达标排放，从环境角度而言，本项目在所选场地内建设是可行的。

建议：由于公司属高新技术生产企业，随着市场需求和科技发展不断更新工艺和产品，建议在进行产品和技术更新时考虑污染物的排放和治理，确保各项污染物达标排放；公司生产过程中用到或产生多种易燃、易爆、有毒、有害气体，在储存、使用和运输环节，公司应开展安全评价工作，按国家规定实施严格管理，确保安全性，避免事故发生时对周围环境产生破坏性影响；产生的危险废物在储存和运输过程中，应注意安全，严防中途泄漏；此外，加强对危险废物处置情况的回访，确保不造成二次污染；建议公司在今后的发展过程中定期开展清洁生产审计，按照质量管理体系（ISO9000/ISO14000）的要求，不断发展并继续采取更先进的清洁生产工艺，切实贯彻落实各项清洁生产措施。

## 5.2审批部门审批决定

本项目对环境影响报告书的批复落实情况如表5-1所示。

表5-1  环境影响报告书批复要求落实情况

| 序号 | 环评批复要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 严格落实厂区雨污分流、清污分流的排水系统和各类废水处理系统。按照分质处理要求，落实酸碱废水、含氨废水、含氟废水、研磨废水、有机废水、工艺清洗水的收集、预处理系统，同时配套建设生活污水预处理设施，上述各类废水经相应预处理达标后排入园区市政管网，最终进入陶冲湖污水处理厂深度处理。 环评文件提出的各类废水预处理工艺和规模可满足本项目污水处理要求，建设单位须认真落实，确保各类废水稳定达标排放。 | 本项目厂区雨污分流、清污分流的排水系统和各类废水处理系统。按照分质处理要求，建设酸碱废水、含氨废水、含氟废水、研磨废水、有机废水、工艺清洗水的收集、预处理系统，同时配套建设生活污水预处理设施，上述各类废水经相应预处理达标后排入园区市政管网，最终进入陶冲污水处理厂深度处理。 各废水预处理规模均满足要求。 |
| 2 | 结合生产线布局，落实酸性废气（氟化物、氯化氢、硫酸雾、氯气等）、碱性废气（NH3）、有机废气、工艺尾气（磷烷和砷烷等）以及锅炉烟气等各类废气收集处理系统，尽量减少无组织排放。 酸洗、刻蚀等工序产生的酸性废气经碱液喷淋塔处理达标后有由专用排气筒排放（7套处理设施、7根44米高排气筒）；显影、机械抛光碱洗等工序产生的碱性废气经酸液喷淋塔处理达标后由专用排气筒排放（3套处理设施、3根44米高排气筒）；光刻涂胶、有机洗等工序产生的有机废气经沸石转轮浓缩系统处理达标后由专用排气筒排放（3套处理设施、4根44米高排气筒）；扩散、离子注入等工序产生的工艺废气采用POU净化装置和碱液喷淋吸收塔处理，其中非含砷工艺废气经相应的POU装置净化后引至酸性废气处理和排放系统处理后达标排放，含砷工艺废气（包括含磷、含硼工艺废气）经二级吸附处理达标后由单独的1根39米高排放（上述各类工艺废气根据其污染物组成分别采取相应的工艺POU净化装置处理）；天然气锅炉烟气经35米高排气筒排放；含氨废水处理装置中氨吹脱单元产生的含氨废气经二级酸液喷淋吸收处理后由一根19米高排气筒达标排放；污水处理设施各处理单元加盖密封，污水处理过程产生的异味气体集中抽至水喷淋塔吸收处理后由一根19米高排气筒达标排放；化学品重装过程产生的有机废气经活性炭吸附装置处理达标后由一根15米高排气筒排放。 根据环评文件计算，该项目化学品库2、仓库边界分别设置200米、200米的环境防护距离。建设单位须及时告知当地政府或主管部门，防护距离内不得规划建设住宅、医院、学校等环境敏感设施。 | 本项目生产工艺废气：酸性废气（氟化物、氯化氢、硫酸雾、氯气等）、碱性废气（NH3）、有机废气、工艺尾气（磷烷和砷烷等）以及锅炉烟气等各类废气均设置收集处理系统。 酸洗、刻蚀等工序产生的酸性废气经碱液喷淋塔处理达标后有由专用排气筒排放（6套处理设施、6根44米高排气筒）；显影、机械抛光碱洗等工序产生的碱性废气经酸液喷淋塔处理达标后由专用排气筒排放（3套处理设施、3根44米高排气筒）；光刻涂胶、有机洗等工序产生的有机废气经沸石转轮浓缩+RTO炉焚烧系统处理达标后由专用排气筒排放（3套处理设施、4根44米高排气筒）；扩散、离子注入等工序产生的工艺废气采用POU净化装置和碱液喷淋吸收塔处理，其中非含砷工艺废气经相应的POU装置净化后引至酸性废气处理和排放系统处理后达标排放，含砷工艺废气（包括含磷、含硼工艺废气）经二级吸附处理达标后由单独的1根39米高排放（上述各类工艺废气根据其污染物组成分别采取相应的工艺POU净化装置处理）；天然气锅炉进行了低氮改造，加装了低氮燃烧器，锅炉烟气经35米高排气筒排放；含氨废水处理装置中氨吹脱单元产生的含氨废气经二级酸液喷淋吸收处理后由一根19米高排气筒达标排放；污水处理设施各处理单元加盖密封，污水处理过程产生的异味气体集中抽至水喷淋塔吸收处理后由一根19米高排气筒达标排放；化学品重装过程产生的有机废气经活性炭吸附装置处理达标后由一根15米高排气筒排放。 本项目以化学品库2、仓库边界分别设置200米、200米的环境防护距离。防护距离未建设住宅、医院、学校等环境敏感设施。 |
| 3 | 项目应选用低噪声设备，通过总平面的合理布置，避开环境敏感目标。落实冷却塔、柴油发电机组、空压机、风机、水泵等高噪声设备的减振、消声、隔声等综合防噪措施，确保厂界噪声达标。 | 项目选用低噪声设备，通过总平面的合理布置，避开环境敏感目标。落实冷却塔、柴油发电机组、空压机、风机、水泵等高噪声设备的减振、消声、隔声等综合防噪措施。 |
| 4 | 按照国家有关固体废物处理要求，设置危险废物的有关标签、标志，做好废物的分类和处置。按规范建设危险废物分类暂存设施和场所，满足防淋、防渗、防漏等污染控制标准要求。严格落实废酸、废有机溶剂等危险废物的规范管理和无害化处置措施。危险废物的转移处理必须委托有相应资质的单位承接，并严格实行转移联单制度和申报登记制度。 | 项目按照国家有关固体废物处理要求，设置危险废物的有关标签、标志，做好废物的分类和处置。按规范建设危险废物分类暂存设施和场所，满足防淋、防渗、防漏等污染控制标准要求。严格落实废酸、废有机溶剂等危险废物的规范管理和无害化处置措施。危险废物的转移处理必须委托有相应资质的单位承接，并严格实行转移联单制度和申报登记制度。 其中硫酸废液，因其纯度高，无杂质，且厂内废气酸液喷淋塔及废水处理站调节pH均需要大量之硫酸，经《技术改造项目》环评和验收，硫酸废液可作为上述用途药剂使用，目前已在厂内自行利用，实现了废弃物资源化循环利用，从源头减少了废弃物的产生。 |
| 5 | 项目应配套建设完备的风险防范系统，完善有毒有害气体探测和报警系统。厂区污水处理站、各类废气处理设施应备足非正常情况下的应急处理能力。项目设置应急池（兼顾生产废水事故应急池及消防废水收集池）1座，容积不得小于2720m3，做到突发事故状态下次生环境影响程度可控。 | 项目配套建设完备的风险防范系统，完善有毒有害气体探测和报警系统。厂区污水处理站、各类废气处理设施应备足非正常情况下的应急处理能力。项目设置应急池（兼顾生产废水事故应急池及消防废水收集池）1座，容积为2720m3。建设单位已编制突发环境事件应急预案并在环境主管部门备案。 |
| 6 | 认真落实生产车间、化学品库、污水处理设施等区域的地面防腐防渗工程，防治地下水污染。 | 本项目落实生产车间、化学品库、污水处理设施等区域的地面防腐防渗工程。采取分区防腐、防渗，加强环境管理等。 |

# 6验收执行标准

## 6.1废气验收监测评价标准

本项目废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控限值，废气氨、硫化氢和臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中二级新扩改建限值及表2中限值要求，废气砷排放执行《北京市地方标准 大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）表3中II时段限值要求，锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB 13271-2014）表3中特别排放限值和《安徽省2020年大气污染防治重点工作任务》中要求，食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中限值要求。废气验收监测评价标准如下表。

表6-1  废气验收监测评价标准限值

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率 |  | 无组织排放监控限值 | 相应执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度（m） | 二级（kg/h） | 浓度（mg/m3） |  |
| 颗粒物 | 120 | 44 | 47.4 | 周界外浓度最高点1.0 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准及无组织排放限值 |
| 二氧化硫 | 550 | 44 | 30.6 | 周界外浓度最高点0.40 |  |
| 氮氧化物 | 240 | 44 | 9.3 | 周界外浓度最高点0.12 |  |
| 氟化物 | 9.0 | 44 | 1.2 | 周界外浓度最高点0.02 |  |
| 硫酸雾 | 45 | 44 | 18.2 | 周界外浓度最高点1.2 |  |
|  |  | 19 | 2.4 |  |  |
| 氯化氢 | 100 | 44 | 3.1 | 周界外浓度最高点0.20 |  |
|  |  | 19 | 0.40 |  |  |
| 氯气 | 65 | 44 | 3.7 | 周界外浓度最高点0.40 |  |
| 非甲烷 总烃 | 120 | 15 | 10 | 周界外浓度最高点4.0 |  |
| 氨 | / | 44 | 35 | 1.5 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建限值及表2中限值 |
|  | / | 19 | 8.7 |  |  |
| 硫化氢 | / | 19 | 0.58 | 0.06 |  |
| 臭气浓度无量纲 | 2000 | 19 | / | 20 |  |
| 颗粒物 | 20 | 35 | / | / | 《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB13271-2014）表3特别排放限值和《安徽省2020年大气污染防治重点工作任务》 |
| 二氧化硫 | 50 | 35 | / | / |  |
| 氮氧化物 | 50 | 35 | / | / |  |
| 烟气黑度（林格曼黑度，级） | ≤1 | / | / | / |  |
| 油烟 | 2.0 | 15 | / | / | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 砷 | 0.5 | 44 | 0.035 | 0.0010 | 《北京市地方标准 大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）表3中II时段限值 |
| 注：由于本项目排气筒高度44米处于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《北京市地方标准 大气污染物综合排放标准》中规定的两个高度之间，因此根据该标准中的相关要求，采用内插法计算其最高允许排放速率；44米、19米处于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中规定的两个高度之间，因此根据该标准中相关要求，采用四舍五入方法计算其排气筒的高度，对应的最高允许排放速率。 |  |  |  |  |  |

## 6.2废水验收监测评价标准

本项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及“陶冲污水处理厂进水水质标准要求”，废水总磷、砷、铜排放执行《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）表1中间接排放限值。

表6-2  废水验收监测评价标准限值  mg/L

| 污染物 | 《污水综合排放标准》三级标准 | 陶冲污水处理厂进水水质标准 | 《电子工业水污染物排放标准》间接排放限值 | 本次验收执行限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH无量纲 | 6~9 | 6~9 | / | 6~9 |
| 化学需氧量（CODCr） | 500 | 500 | / | 500 |
| 五日生化需氧量（BOD5） | 300 | / | / | 300 |
| 氨氮（以N计） | / | 30 | / | 30 |
| 悬浮物 | 400 | 160 | / | 160 |
| 氟化物（以F计） | 20 | 20 | / | 20 |
| 动植物油 | 100 | / | / | 100 |
| 总氮（以N计） | / | 50 | / | 50 |
| 铜 | / | / | 2.0 | 2.0 |
| 总磷 | / | / | 8.0 | 8.0 |
| 砷 | / | / | 0.5 | 0.5 |
| 注：含铜废水预处理单元出口和厂区废水总排放口铜浓度均执行此限值。 |  |  |  |  |

## 6.3噪声验收监测评价标准

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类限值。噪声验收监测评价标准如下表。

表6-3  噪声验收监测评价标准限值

| 类别Leq | 昼间dB(A) | 夜间dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

## 6.4固体废物验收监测评价标准

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单。危险固体废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。

## 6.5总量控制

根据合肥市环境保护局对于本项目出具的建设项目主要污染物新增排放容量核定表和合肥市环境保护局环建审[2016]18号关于本项目环境影响报告书的批复（详见附件），确定本项目二氧化硫排放总量2.88吨/年；氮氧化物排放总量40.23吨/年；COD排放总量68.27吨/年（经陶冲处理厂处置后，纳入自然水体的量）；氨氮排放总量6.83吨/年（经陶冲处理厂处置后，纳入自然水体的量）；重金属砷排放总量640克/年。

# 7验收监测内容

## 7.1环境保护设施调试运行效果

通过对各类污染物排放及各类污染治理设施处理效率的监测，来说明环境保护设施调试运行效果，具体监测内容如下：

### 7.1.1废水

（1）监测点位：车间废水预处理设施进、出口，厂区污水处理总排放口。

（2）监测项目：见下表。

（3）监测频次：每天监测4次，监测两天。

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 酸碱废水处理设施进、出口 | pH值、悬浮物、总氮 | 4次/天 监测2天 |
| 研磨废水处理设施进、出口 | pH值、悬浮物、化学需氧量 |  |
| 含氟废水处理设施进、出口 | pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、氟化物 |  |
| 含氨废水处理设施进、出口 | pH值、氨氮、总氮、氟化物 |  |
| 有机废水处理设施进、出口 | pH、悬浮物、化学需氧量、五日生活需氧量 |  |
| 含铜废水处理设施进、出口 | pH值、悬浮物、化学需氧量、铜、氟化物 |  |
| 废水总排口 | pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生活需氧量、氨氮、总氮、动植物油类、氟化物、铜、砷、总磷 |  |

### 7.1.2废气

1、有组织废气

（1）监测点位：各废气处理设施进、出口。

（2）监测项目：见下表。

（3）监测频次：每天监测4次，监测两天。

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 1#、2#、3#、4#、5#、6# 酸性废气处理设施进、出口 | 氮氧化物、氟化物、硫酸雾、氯化氢、磷、氨、颗粒物、氯气 | 4次/天 监测2天 |
| 1#、2#、3# 碱性废气处理设施进、出口 | 氨 |  |
| 2#、3#有机废气处理设施进口 3#、4#有机废气处理设施出口 | 非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |  |
| WWT-综合废气处理设施进、出口 | 氨、硫化氢、臭气浓度、氯化氢 |  |
| WWT-化学药剂废气收集系统进、出口 | 硫酸雾、氨 |  |
| 1#锅炉废气出口 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度 |  |
| 化学品供应间废气处理设施出口 | 非甲烷总烃 |  |
| 含砷废气处理设施出口 | 砷 |  |
| 1#、2#、3# 食堂油烟处理设施出口 | 油烟 | 5次/天 监测2天 |

2、无组织废气

（1）监测点位：根据无组织废气排放特点及建设项目区域环境特征，在厂界外布设4个大气无组织监测点，点位选择根据监测时气象情况确定，上风向1个参照点，下风向3个监控点。

（2）监测项目：颗粒物、氯化氢、硫酸雾、氯气、氨、非甲烷总烃、二氧化硫、二氧化氮、氟化物。

（3）监测频次：每天监测4次，监测两天。

### 7.1.3厂界噪声监测

（1）监测点位：厂界四周外1米。

（2）监测项目：等效A声级Leq。

（3）监测频次：每天监测昼夜各1次，监测两天。

- 8质量保证和质量控制

（1）及时了解生产工况，保证监测过程中工况负荷满足验收监测要求；

（2）合理布置监测点位，保证点位布设的科学性和合理性；

（3）监测分析方法采用国家标准分析方法，监测人员持证上岗；

（4）现场采样和测试前，空气采样器要进行流量校准，声级计需用声级计校准器进行校准；

（5）样品采集、运输、保存严格按照国家规定的技术要求实施；

（6）监测数据及验收监测报告严格执行三级审核制度，经过校核、审核、审定后方可报出。

## 8.1监测分析方法

（1）监测技术规范

- 《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）

- 《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）

- 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）

- 《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）

- 《水质样品保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）

- 《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630）

（2）监测分析方法

验收监测分析方法及其检出限如下表。

表8-1  验收监测分析方法

| 检测项目 | 检测方法及来源 | 检出限 | 仪器设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 |  |  |  |
| 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 | 3mg/m3 | 低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 |
| 氟化物 | 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 HJ/T 67-2001 | 0.06mg/m3 | pH计 |
| 硫酸雾 | 污染源废气 硫酸雾 铬酸钡分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局 （2003年） | 5mg/m3 | 紫外可见分光光度计 |
| 氯化氢 | 固定污染源废气氯化氢的测定 硝酸银容量法 HJ 548-2016 | 2mg/m3 | / |
| 磷 | 环境空气 铝、锑、砷、钡、铍、硼、镉、钙、铬、钴、铜、铁、铅、锂、镁、锰、钼、镍、钾、硒、硅、银、钠、锶、铊、钒、锌、硫、磷 电感耦合等离子体原子发射光谱法 《空气和废气监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局 （2003年） | 0.002 mg/m3 | 低浓度自动烟尘烟气综合测试仪/电感耦合等离子体发射光谱仪 |
| 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | 0.25mg/m3 | 可见分光光度计 |
| 低浓度颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017 | 1.0mg/m3 | 低浓度自动烟尘烟气综合测试仪/恒温恒湿称重系统 |
| 氯气 | 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法 HJ/T 30-1999 | 0.2mg/m3 | 紫外可见分光光度计 |
| 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017 | 0.07mg/m3 | 气相色谱仪 |
| 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017 | 3mg/m3 | 低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 |
| 硫化氢 | 污染源废气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） | 0.01mg/m3 | 紫外可见分光光度计 |
| 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993 | / | / |
| 油烟 | 固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法 HJ 1077-2019 | 0.1mg/m3 | 红外分光测油仪 |
| 砷* | 氢化物发生原子荧光分光光度法 《空气和废气监测分析方法》第四版国家环境保护总局(2003)5.3.13.3 | 0.022μg/m3 | AFS-8530原子荧光光度计(AHHF-559) |
| 烟气黑度（林格曼黑度）* | 固定污染源排放烟气黑度的测定林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007 | / | QT203M林格曼烟气浓度图(AHHF-447) |
| 无组织废气 |  |  |  |
| 总悬浮颗粒物（TSP） | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 | 0.001 mg/m3 | 电子天平 |
| 氯化氢 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016 | 0.02mg/m3 | 离子色谱仪 |
| 硫酸雾 | 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2016 | 0.005 mg/m3 | 离子色谱仪 |
| 氯气 | 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法 HJ/T 30-1999 | 0.03mg/m3 | 紫外可见分光光度计 |
| 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | 0.01mg/m3 | 可见分光光度计 |
| - 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法HJ 604-2017 | 0.07mg/m3 | - 气相色谱仪 |
| 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009 | 0.007 mg/m3 | 紫外可见分光光度计 |
| 二氧化氮 | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009 | 0.005 mg/m3 | 紫外可见分光光度计 |
| 氟化物 | 环境空气 氟化物的测定 滤膜采样氟离子选择电极法HJ 955-2018 | 5×10-4 mg/m3 | pH计 |
| 废水 |  |  |  |
| pH | 便携式pH计法 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年） | / | 长管型酸碱度笔 |
| 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | / | ESJ电子天平 |
| 化学需氧量 | 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 4mg/L | COD消解器 |
| 生化需氧量 | 水质五日生化需氧量（BOD5）的测定稀释与接种法 HJ 505-2009 | 0.5mg/L | 生化培养箱 |
| 氨氮 | 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 0.025mg/L | 可见分光光度计 |
| 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 | 0.05mg/L | 紫外可见分光光度计 |
| 动植物油 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 | 0.06mg/L | 红外分光测油仪 |
| 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987 | 0.05mg/L | pH计 |
| 铜 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 0.04mg/L | 电感耦合等离子体发射光谱仪 |
| 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法GB/T 7494-1987 | 0.05mg/L | 紫外可见分光光度计 |
| 砷* | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 0.2mg/L | Agilent720电感耦合等离子体发射光谱仪(水平型)ICP-OES (AHHF-127) |
| 总磷* | 水质总磷的测定钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989 | 0.01mg/L | UV-270紫外可见分光光度计（AHHF-489） |
| 噪声 |  |  |  |
| 工业企业厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | / | 声级计/声校准器 |
| 注：标记*的项目由安徽海峰分析测试科技有限公司检测 |  |  |  |

## 8.2监测仪器

监测分析使用仪器如下表。

表8-2  主要监测分析仪器

| 类型 | 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 | 检定/校准有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样设备 | 低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 | ZR-3260D型 | GH-YQ-W60 | 2021.5.31 |
|  |  |  | GH-YQ-W72 | 2022.4.8 |
|  |  |  | GH-YQ-W87 | 2022.3.18 |
|  |  |  | GH-YQ-W88 | 2022.3.18 |
|  | 自动烟尘测试仪 | 嶗应3012H型 | GH-YQ-W12 | 2022.4.7 |
|  | 自动烟尘烟气综合分析仪 | 众瑞ZR3260 | GH-YQ-W24 | 2021.05.31 |
|  | 大流量低浓度烟尘/气测试仪 | 崂应3012H-D型 | GH-YQ-W94 | 2021.5.31 |
|  |  |  | GH-YQ-W95 | 2021.5.30 |
|  | 小流量气体采样器 | ZR-3620A型 | GH-YQ-W78 | 2021.6.23 |
|  |  |  | GH-YQ-W79 | 2021.7.15 |
|  | 空气/智能TSP综合采样器 | 崂应2050型 | GH-YQ-W01 | 2022.3.2 |
|  |  |  | GH-YQ-W02 | 2022.3.2 |
|  |  |  | GH-YQ-W04 | 2022.3.2 |
|  |  |  | GH-YQ-W05 | 2022.3.8 |
|  | 综合采样器 | 众瑞ZR3920 | GH-YQ-W18 | 2022.4.8 |
|  |  |  | GH-YQ-W19 | 2022.4.8 |
|  |  |  | GH-YQ-W20 | 2022.4.4 |
|  |  |  | GH-YQ-W21 | 2022.4.4 |
|  |  |  | GH-YQ-W22 | 2022.4.4 |
|  |  |  | GH-YQ-W23 | 2022.4.4 |
|  | 大气采样仪 | QC-2B | GH-YQ-W49 | 2021.6.23 |
|  |  |  | GH-YQ-W50 | 2021.6.27 |
|  |  |  | GH-YQ-W51 | 2021.6.27 |
|  |  |  | GH-YQ-W52 | 2021.6.27 |
|  | 综合采样器 | ZR-3922 | GH-YQ-W53 | 2021.11.26 |
|  |  |  | GH-YQ-W54 | 2021.11.26 |
|  |  |  | GH-YQ-W55 | 2021.11.26 |
|  |  |  | GH-YQ-W56 | 2021.11.26 |
|  |  |  | GH-YQ-W57 | 2021.11.26 |
|  |  |  | GH-YQ-W58 | 2021.11.26 |
|  |  |  | GH-YQ-W89 | 2022.3.18 |
|  |  |  | GH-YQ-W90 | 2022.3.18 |
|  |  |  | GH-YQ-W91 | 2022.3.18 |
|  |  |  | GH-YQ-W92 | 2022.3.18 |
|  | 声级计 | AWA6228+ | GH-YQ-W64 | 2022.01.12 |
|  | 声校准器 | AWA6221B | GH-YQ-W08 | 2021.7.7 |
|  | 长管型酸碱度笔 | 8692 | GH-YQ-W31 | 2021.6.27 |
| 分析设备 | 原子荧光光度计 | PF3-2 | GH-YQ-N02 | 2021.6.27 |
|  | 原子吸收分光光度计 | TAS-990AFG | GH-YQ-N01 | 2021.6.27 |
|  | 紫外可见分光光度计 | T6新世纪 | GH-YQ-N03 | 2021.6.27 |
|  | 气相色谱仪 | 普析G5 | GH-YQ-N04 | 2021.6.27 |
|  | 气相色谱-质谱联用仪 | ISQ7000 | GH-YQ-N63 | 2021.5.12 |
|  | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | ICAP7200 | GH-YQ-N30 | 2021.6.27 |
|  | 岛津气相色谱仪 | GC2014 | GH-YQ-N33 | 2021.6.27 |
|  | 可见分光光度计 | 722G | GH-YQ-N22 | 2021.6.27 |
|  | 恒温恒湿称重系统 | LB-350N | GH-YQ-N64 | 2022.4.8 |
|  | 红外分光测油仪 | OIL460 | GH-YQ-N27 | 2021.6.27 |
|  | 离子色谱仪 | CIC-100 | GH-YQ-N26 | 2021.6.27 |

## 8.3人员能力

按照管理手册要求以及验收监测技术规范要求，在本次验收监测中我公司始终将质量保证工作贯穿于验收监测工作的全过程，整个过程中全部监测人员持证上岗。整体人员情况如下表。

表8-3  人员能力一览表

| 人员 | 承担任务 | 证书类别 | 证书编号 | 发证单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 王柯 | 项目负责人 | 建设项目竣工环境保护验收监测合格证 | 2017-JCJS-6165052 | 中国环境监测总站 |
| 李万强 | 现场采样 | 上岗证 | GH23 | 安徽工和环境监测有限责任公司 |
| 方咸勇 |  | 上岗证 | GH29 |  |
| 陶四正 |  | 上岗证 | GH54 |  |
| 刘可可 |  | 上岗证 | GH68 |  |
| 吴策 |  | 上岗证 | GH76 |  |
| 薛修宪 |  | 上岗证 | GH84 |  |
| 刘大伟 |  | 上岗证 | GH85 |  |
| 李飞飞 |  | 上岗证 | GH93 |  |
| 杨瑞 |  | 上岗证 | GH98 |  |
| 熊建成 |  | 上岗证 | GH99 |  |
| 王浩 |  | 上岗证 | GH100 |  |
| 杨斌 |  | 上岗证 | GH101 |  |
| 宋军 |  | 上岗证 | GH102 |  |
| 宋世博 |  | 上岗证 | GH104 |  |
| 尹思维 |  | 上岗证 | GH105 |  |
| 潘帅 |  | 上岗证 | GH106 |  |
| 王啊帅 |  | 上岗证 | GH107 |  |
| 程超 | 实验室内分析工作 | 上岗证 | GH19 |  |
| 周开丽 |  | 上岗证 | GH46 |  |
| 张景芳 |  | 上岗证 | GH47 |  |
| 王红英 |  | 上岗证 | GH52 |  |
| 万婷婷 |  | 上岗证 | GH57 |  |
| 张宁 |  | 上岗证 | GH73 |  |
| 马彦丽 |  | 上岗证 | GH74 |  |
| 汪分田 |  | 上岗证 | GH75 |  |
| 韦萍 |  | 上岗证 | GH80 |  |
| 俞敏 |  | 上岗证 | GH81 |  |
| 江美龄 |  | 上岗证 | GH83 |  |
| 胡菲 |  | 上岗证 | GH91 |  |
| 袁肖肖 |  | 上岗证 | GH96 |  |
| 管家俊 |  | 上岗证 | GH110 |  |
| 易志浩 |  | 上岗证 | GH117 |  |
| 朱贺俊 |  | 上岗证 | GH118 |  |
| 刘雅琴 |  | 上岗证 | GH121 |  |

## 8.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）和《环境水质监测质量保证手册》（第四版）要求采集、保存样品，采样时按10%的比例加采密码平行样，统一编号分析。实验室分析人员按分析质量控制规定按总样品量的10%加测平行双样，每批样品同时测定一对空白试验。

表8-4  水质分析质量控制措施一览表

| 项目 | 样品数 | 平行 |  |  |  | 加标回收 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 个数 | 检查率（%） | 合格率（%） | 相对偏差% | 加标量（mg/L） | 回收率（%） |
| CODCr | 72 | 8 | 11.1 | 100 | 0.8-3.8 | / | / |
| 氨氮 | 48 | 6 | 12.5 | 100 | 0.5-0.8 | / | / |
| 总氮 | 48 | 6 | 12.5 | 100 | 0.19-1.31 | / | / |
| 氟化物 | 56 | 8 | 14.3 | 100 | 0.3-2.2 | / | / |
| 铜 | 8 | 2 | 25 | 100 | 0 | 1.00 | 114 |

## 8.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

按照《固定污染源排气中颗粒物与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）、《固定污染源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（实行）》（HJ/T 373-2007）和《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ 55-2000）进行，使用仪器为经检验机构检定合格并在有效期内的测试仪器。废气样品的采集、分析及分析结果的计算，严格按国家环保局《环境监测技术规范》（大气和废气部分）、《空气和废气监测分析方法》（第四版）执行，实行全程序质量控制。

表8-5  大气采样器校准情况一览表

| 被校准仪器编号 | 气路 | 校准时间 | 被校准仪器流量示值Q（L/min） | 校准器读数平均值Q（L/min） | 修正值△Q（L/min） | 稳定度△% | 标准△% | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GH-YQ-W001 | A | 2021-3-20 | 0.5 | 0.510 | 0.010 | 2.0 | 5 | 是 |
|  | B | 2021-3-20 | 0.3 | 0.310 | 0.010 | 3.3 | 5 | 是 |
|  | TSP | 2021-3-20 | 100 | 100.1 | 0.1 | 0.1 | 5 | 是 |
| GH-YQ-W002 | A | 2021-3-20 | 0.5 | 0.497 | 0.009 | 0.7 | 5 | 是 |
|  | B | 2021-3-20 | 0.3 | 0.293 | 0.007 | 2.2 | 5 | 是 |
|  | TSP | 2021-3-20 | 100 | 100.3 | 0.3 | 0.3 | 5 | 是 |
| GH-YQ-W004 | A | 2021-3-20 | 0.5 | 0.513 | 0.013 | 2.6 | 5 | 是 |
|  | B | 2021-3-20 | 0.3 | 0.303 | 0.003 | 1.1 | 5 | 是 |
|  | TSP | 2021-3-20 | 100 | 98.9 | 1.1 | 1.1 | 5 | 是 |
| GH-YQ-W005 | A | 2021-3-20 | 0.5 | 0.507 | 0.007 | 1.3 | 5 | 是 |
|  | B | 2021-3-20 | 0.3 | 0.313 | 0.013 | 1.1 | 5 | 是 |
|  | TSP | 2021-3-20 | 100 | 100.2 | 0.2 | 0.2 | 5 | 是 |
| GH-YQ-W018 | A | 2021-3-20 | 0.5 | 0.510 | 0.010 | 2.0 | 5 | 是 |
|  | B | 2021-3-20 | 0.3 | 0.307 | 0.007 | 2.2 | 5 | 是 |
|  | TSP | 2021-3-20 | 100 | 100.1 | 0.1 | 0.1 | 5 | 是 |
| GH-YQ-W019 | A | 2021-3-20 | 0.5 | 0.510 | 0.010 | 2.0 | 5 | 是 |
|  | B | 2021-3-20 | 0.3 | 0.307 | 0.007 | 2.2 | 5 | 是 |
|  | TSP | 2021-3-20 | 100 | 99.2 | 0.8 | 0.8 | 5 | 是 |
| GH-YQ-W020 | A | 2021-3-20 | 0.5 | 0.497 | 0.003 | 0.7 | 5 | 是 |
|  | B | 2021-3-20 | 0.3 | 0.310 | 0.010 | 3.3 | 5 | 是 |
|  | TSP | 2021-3-20 | 100 | 98.3 | 1.7 | 1.7 | 5 | 是 |
| GH-YQ-W021 | A | 2021-3-20 | 0.5 | 0.503 | 0.003 | 0.7 | 5 | 是 |
|  | B | 2021-3-20 | 0.3 | 0.307 | 0.007 | 2.2 | 5 | 是 |
|  | TSP | 2021-3-20 | 100 | 99.5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 是 |
| GH-YQ-W022 | A | 2021-3-20 | 0.5 | 0.513 | 0.013 | 2.6 | 5 | 是 |
|  | B | 2021-3-20 | 0.3 | 0.307 | 0.007 | 2.2 | 5 | 是 |
|  | TSP | 2021-3-20 | 100 | 100.2 | 0.2 | 0.2 | 5 | 是 |
| GH-YQ-W023 | A | 2021-3-20 | 0.5 | 0.510 | 0.010 | 2.0 | 5 | 是 |
|  | B | 2021-3-20 | 0.3 | 0.307 | 0.007 | 2.2 | 5 | 是 |
|  | TSP | 2021-3-20 | 100 | 100.2 | 0.2 | 0.2 | 5 | 是 |
| GH-YQ-W054 | A | 2021-3-20 | 0.5 | 0.503 | 0.003 | 0.7 | 5 | 是 |
|  | B | 2021-3-20 | 0.3 | 0.310 | 0.010 | 3.3 | 5 | 是 |
|  | TSP | 2021-3-20 | 100 | 100.3 | 0.3 | 0.3 | 5 | 是 |
| GH-YQ-W055 | A | 2021-3-20 | 0.5 | 0.503 | 0.003 | 0.7 | 5 | 是 |
|  | B | 2021-3-20 | 0.3 | 0.313 | 0.013 | 4.3 | 5 | 是 |
|  | TSP | 2021-3-20 | 100 | 99.5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 是 |
| GH-YQ-W056 | A | 2021-3-20 | 0.5 | 0.513 | 0.013 | 2.6 | 5 | 是 |
|  | B | 2021-3-20 | 0.3 | 0.310 | 0.010 | 3.3 | 5 | 是 |
|  | TSP | 2021-3-20 | 100 | 100.2 | 0.2 | 0.2 | 5 | 是 |
| GH-YQ-W057 | A | 2021-3-20 | 0.5 | 0.507 | 0.007 | 1.3 | 5 | 是 |
|  | B | 2021-3-20 | 0.3 | 0.307 | 0.007 | 2.2 | 5 | 是 |
|  | TSP | 2021-3-20 | 100 | 99.6 | 0.4 | 0.4 | 5 | 是 |
| GH-YQ-W058 | A | 2021-3-20 | 0.5 | 0.507 | 0.007 | 1.3 | 5 | 是 |
|  | B | 2021-3-20 | 0.3 | 0.303 | 0.003 | 1.1 | 5 | 是 |
|  | TSP | 2021-3-20 | 100 | 100.3 | 0.3 | 0.3 | 5 | 是 |

表8-6  烟尘采样器校准情况一览表

| - 仪器编号 | - 校验日期 | - 校正项目 | - 标准值 | - 相对确定度 | - 测定值 | - 相对误差 | - 要求 | - 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GH-YQ-W12 | - 2021-3-20 | - 二氧化硫mg/m3 | - 88.2 | - 2% | - 89 | - 0.9 | - ±5% | - 是 |
|  |  | - 二氧化硫mg/m3 | - 595 | - 1% | - 596 | - 0.2 | - ±5% | - 是 |
|  |  | - 一氧化碳mg/m3 | - 49.8 | - 2% | - 50 | - 0.4 | - ±5% | - 是 |
|  |  | - 二氧化氮mg/m3 | - 102 | - 2% | - 101 | - -1.0 | - ±5% | - 是 |
|  |  | - 一氧化氮mg/m3 | - 302 | - 1% | - 303 | - 0.3 | - ±5% | - 是 |
|  |  | - 含氧量mol/m2 | - 10.1 | - 1% | - 10.2 | - 1.0 | - ±5% | - 是 |
| GH-YQ-W24 | 2021-3-20 | - 二氧化硫mg/m3 | - 88.2 | - 2% | - 89.3 | - 1.2 | - ±5% | - 是 |
|  |  | - 二氧化硫mg/m3 | - 595 | - 1% | - 596.7 | - 0.3 | - ±5% | - 是 |
|  |  | - 一氧化碳mg/m3 | - 49.8 | - 2% | - 48.6 | - -2.4 | - ±5% | - 是 |
|  |  | - 二氧化氮mg/m3 | - 102 | - 2% | - 103.5 | - 1.5 | - ±5% | - 是 |
|  |  | - 一氧化氮mg/m3 | - 302 | - 1% | - 303.7 | - 0.6 | - ±5% | - 是 |
|  |  | - 含氧量mol/m2 | - 10.1 | - 1% | - 10.3 | - 2.0 | - ±5% | - 是 |
| GH-YQ-W60 | - 2021-3-20 | - 二氧化硫mg/m3 | - 88.2 | - 2% | - 88.9 | - 0.8 | - ±5% | - 是 |
|  |  | - 二氧化硫mg/m3 | - 595 | - 1% | - 595.8 | - 0.1 | - ±5% | - 是 |
|  |  | - 一氧化碳mg/m3 | - 49.8 | - 2% | - 50.3 | - 1.0 | - ±5% | - 是 |
|  |  | - 二氧化氮mg/m3 | - 102 | - 2% | - 103.4 | - 1.4 | - ±5% | - 是 |
|  |  | - 一氧化氮mg/m3 | - 302 | - 1% | - 304.2 | - 0.7 | - ±5% | - 是 |
|  |  | - 含氧量mol/m2 | - 10.1 | - 1% | - 10.0 | - 1.0 | - ±5% | - 是 |
| GH-YQ-W72 | - 2021-3-20 | - 二氧化硫mg/m3 | - 88.2 | - 2% | - 88.7 | - 0.6 | - ±5% | - 是 |
|  |  | - 二氧化硫mg/m3 | - 595 | - 1% | - 596.2 | - 0.2 | - ±5% | - 是 |
|  |  | - 一氧化碳mg/m3 | - 49.8 | - 2% | - 48.1 | - -3.4 | - ±5% | - 是 |
|  |  | - 二氧化氮mg/m3 | - 102 | - 2% | - 101.2 | - -0.8 | - ±5% | - 是 |
|  |  | - 一氧化氮mg/m3 | - 302 | - 1% | - 301.2 | - -0.3 | - ±5% | - 是 |
|  |  | - 含氧量mol/m2 | - 10.1 | - 1% | - 10.1 | - 0 | - ±5% | - 是 |
| GH-YQ-W87 | - 2021-3-20 | - 二氧化硫mg/m3 | - 88.2 | - 2% | - 88.4 | - 0.2 | - ±5% | - 是 |
|  |  | - 二氧化硫mg/m3 | - 595 | - 1% | - 595.7 | - 0.1 | - ±5% | - 是 |
|  |  | - 一氧化碳mg/m3 | - 49.8 | - 2% | - 48.3 | - -3.0 | - ±5% | - 是 |
|  |  | - 二氧化氮mg/m3 | - 102 | - 2% | - 102.5 | - 0.5 | - ±5% | - 是 |
|  |  | - 一氧化氮mg/m3 | - 302 | - 1% | - 302.5 | - 0.2 | - ±5% | - 是 |
|  |  | - 含氧量mol/m2 | - 10.1 | - 1% | - 10.2 | - 1.0 | - ±5% | - 是 |
| GH-YQ-W88 | - 2021-3-20 | - 二氧化硫mg/m3 | - 88.2 | - 2% | - 87.6 | - -0.7 | - ±5% | - 是 |
|  |  | - 二氧化硫mg/m3 | - 595 | - 1% | - 596.2 | - 0.2 | - ±5% | - 是 |
|  |  | - 一氧化碳mg/m3 | - 49.8 | - 2% | - 50.1 | - 0.6 | - ±5% | - 是 |
|  |  | - 二氧化氮mg/m3 | - 102 | - 2% | - 102.2 | - 0.2 | - ±5% | - 是 |
|  |  | - 一氧化氮mg/m3 | - 302 | - 1% | - 301.7 | - 0 | - ±5% | - 是 |
|  |  | - 含氧量mol/m2 | - 10.1 | - 1% | - 10.3 | - 2.0 | - ±5% | - 是 |
| GH-YQ-W94 | - 2021-3-20 | - 二氧化硫mg/m3 | - 88.2 | - 2% | - 87.8 | - -0.5 | - ±5% | - 是 |
|  |  | - 二氧化硫mg/m3 | - 595 | - 1% | - 595.7 | - 0.1 | - ±5% | - 是 |
|  |  | - 一氧化碳mg/m3 | - 49.8 | - 2% | - 49.3 | - -1.0 | - ±5% | - 是 |
|  |  | - 二氧化氮mg/m3 | - 102 | - 2% | - 102.4 | - 0.4 | - ±5% | - 是 |
|  |  | - 一氧化氮mg/m3 | - 302 | - 1% | - 302.6 | - 0.2 | - ±5% | - 是 |
|  |  | - 含氧量mol/m2 | - 10.1 | - 1% | - 10.3 | - 2.0 | - ±5% | - 是 |

## 8.6噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》的规定进行，使用仪器为经经检验机构检定合格并且在有效期以内的噪声分析仪，测量仪器使用前、后进行了校准以保证监测数据的有效性和可靠性。

表8-7  噪声测量前、后校准结果

| 测量时间 | 校准声级94.0dB[A] |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测量前 | 差值 | 测量后 | 差值 |  |
| 2021-4-10 | 93.8 | 0.2 | 93.8 | 0.2 | 测量前、后校准声级差值小于0.5dB[A]，测量数据有效。 |
| 2021-4-11 | 93.8 | 0.2 | 93.8 | 0.2 |  |

# 9验收监测结果

## 9.1生产工况

根据合肥晶合集成电路股份有限公司生产负荷及工况情况，安徽工和环境监测有限责任公司于2021年4月~5月对本项目进行了现场监测。安徽工和环境监测有限责任公司监测人员同步进行生产工况监察，根据企业出示的竣工环境保护验收监测期间的生产工况表（详见附件），企业竣工环境保护验收期间的生产工况稳定，环保设施正常运行，生产负荷满足验收监测期间工况的要求。

表9-1  验收监测期间生产工况统计表

| 产品名称 | 日期 | 环评设计产量 （片/天） | 实际产量 （片/天） | 生产负荷（%） | 生产负荷要求（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12吋面板类驱动IC | 2021年4月6日 | 1352 | 1226 | 90.7 | ≥75 |
|  | 2021年4月7日 | 1352 | 1232 | 91.1 | ≥75 |
|  | 2021年4月8日 | 1352 | 1241 | 91.8 | ≥75 |
|  | 2021年4月9日 | 1352 | 1249 | 92.4 | ≥75 |
|  | 2021年4月10日 | 1352 | 1258 | 93.0 | ≥75 |
|  | 2021年4月11日 | 1352 | 1263 | 93.4 | ≥75 |
|  | 2021年4月12日 | 1352 | 1289 | 95.3 | ≥75 |
|  | 2021年4月13日 | 1352 | 1308 | 96.7 | ≥75 |
|  | 2021年4月15日 | 1352 | 1344 | 99.4 | ≥75 |
|  | 2021年4月16日 | 1352 | 1345 | 99.5 | ≥75 |
|  | 2021年5月5日 | 1352 | 1350 | 99.9 | ≥75 |
|  | 2021年5月6日 | 1352 | 1350 | 99.9 | ≥75 |
|  | 2021年5月18日 | 1352 | 1350 | 99.9 | ≥75 |
|  | 2021年5月19日 | 1352 | 1350 | 99.9 | ≥75 |

## 9.2环保设施调试运行效果

验收监测期间气象条件如下表，验收监测点位示意如下图。

表9-2  验收监测期间气象条件

| 日期 | 监测频次 | 风速（m/s） | 气温（℃） | 气压（Kpa） | 风向 | 天气 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-4-10 | 第一次 | 1.3 | 11.3 | 101.5 | 东 | 多云 |
|  | 第二次 | 1.2 | 13.4 | 101.5 |  |  |
|  | 第三次 | 1.2 | 18.9 | 101.5 |  |  |
|  | 第四次 | 1.3 | 19.3 | 101.5 |  |  |
| 2021-4-11 | 第一次 | 1.7 | 11.7 | 101.5 | 东南 | 阴 |
|  | 第二次 | 1.8 | 15.0 | 101.4 |  |  |
|  | 第三次 | 1.8 | 16.3 | 101.4 |  |  |
|  | 第四次 | 1.7 | 16.8 | 101.5 |  |  |

图9-1（A）  验收期间监测点位布置图（2021-4-10风向为东风）

图9-1（A）  验收期间监测点位布置图（2021-4-11风向为东南风）

### 9.2.1废水

（1）各废水预处理设施监测结果

表9-3  废水预处理设施监测结果统计表

| 检测点位 | 检测因子 日期/频次 | 2021-4-6 |  |  |  |  | 2021-4-9 |  |  |  |  | 处理效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 日均值/范围值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 日均值/范围值 |  |
| 酸碱废水处理设施进口 | pH无量纲 | 2.22 | 2.36 | 2.15 | 2.04 | 2.04-2.36 | 1.88 | 2.11 | 2.05 | 2.17 | 1.88-2.17 | / |
|  | 悬浮物mg/L | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | / |
|  | 总氮mg/L | 31.4 | 31.5 | 31.8 | 31.2 | 31.5 | 68.2 | 69.2 | 68.7 | 67.6 | 68.4 | / |
| 酸碱废水处理设施出口 | pH无量纲 | 7.77 | 7.55 | 7.22 | 7.36 | 7.22-7.77 | 7.53 | 7.34 | 7.55 | 7.27 | 7.27-7.55 | / |
|  | 悬浮物mg/L | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | / |
|  | 总氮mg/L | 25.1 | 25.0 | 25.4 | 24.8 | 25.1 | 64.5 | 63.3 | 64.7 | 63.9 | 64.1 | / |
| 研磨废水处理设施进口 | pH无量纲 | 7.56 | 7.72 | 7.69 | 7.60 | 7.56-7.72 | 7.91 | 7.97 | 7.56 | 7.75 | 7.56-7.97 | / |
|  | 悬浮物mg/L | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | / |
|  | 化学需氧量mg/L | 90 | 88 | 90 | 85 | 88 | 450 | 445 | 448 | 450 | 448 | / |
| 研磨废水处理设施出口 | pH无量纲 | 6.83 | 6.52 | 6.83 | 6.64 | 6.52-6.83 | 6.84 | 6.63 | 6.82 | 6.91 | 6.63-6.91 | / |
|  | 悬浮物mg/L | 14 | 15 | 13 | 14 | 14 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | / |
|  | 化学需氧量mg/L | 80 | 82 | 78 | 78 | 80 | 115 | 112 | 108 | 105 | 110 | 42.3% |
| 含氟废水处理设施进口 | pH无量纲 | 2.63 | 2.57 | 2.79 | 2.52 | 2.52-2.79 | 2.70 | 2.81 | 2.76 | 2.61 | 2.61-2.81 | / |
|  | 悬浮物mg/L | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | / |
|  | 化学需氧量mg/L | 77 | 75 | 77 | 78 | 77 | 110 | 112 | 109 | 105 | 109 | / |
|  | 氨氮mg/L | 19.8 | 19.6 | 19.1 | 19.1 | 19.4 | 17.7 | 17.2 | 17.3 | 16.9 | 17.3 | / |
|  | 氟化物mg/L | 187 | 191 | 179 | 190 | 187 | 160 | 160 | 164 | 170 | 164 | / |
| 含氟废水处理设施出口 | pH无量纲 | 6.37 | 6.36 | 6.27 | 6.36 | 6.27-6.37 | 6.22 | 6.29 | 6.11 | 6.05 | 6.05-6.29 | / |
|  | 悬浮物mg/L | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | / |
|  | 化学需氧量mg/L | 240 | 245 | 243 | 240 | 242 | 120 | 115 | 112 | 115 | 116 | / |
|  | 氨氮mg/L | 17.5 | 18.6 | 17.4 | 16.5 | 17.5 | 20.5 | 21.2 | 22.1 | 22.8 | 21.7 | / |
|  | 氟化物mg/L | 7.10 | 7.27 | 6.94 | 6.94 | 7.06 | 15.3 | 14.6 | 14.5 | 15.3 | 14.9 | 93.6% |
| 含氨废水处理设施进口 | pH无量纲 | 9.98 | 9.68 | 9.58 | 9.82 | 9.58-9.98 | 9.85 | 9.71 | 9.88 | 9.82 | 9.71-9.88 | / |
|  | 氨氮mg/L | 580 | 569 | 554 | 585 | 572 | 1380 | 1340 | 1300 | 1310 | 1333 | / |
|  | 总氮mg/L | 689 | 693 | 683 | 703 | 692 | 2240 | 2290 | 2230 | 2240 | 2250 | / |
|  | 氟化物mg/L | 35.3 | 35.0 | 33.8 | 33.1 | 34.3 | 24.3 | 25.8 | 25.2 | 24.8 | 25.0 | / |
| 含氨废水处理设施出口 | pH无量纲 | 12.47 | 12.45 | 12.38 | 12.42 | 12.38- 12.47 | 12.29 | 12.26 | 12.17 | 12.11 | 12.11- 12.29 | / |
|  | 氨氮mg/L | 34.4 | 35.5 | 34.4 | 36.3 | 35.2 | 21.1 | 21.7 | 22.0 | 22.3 | 21.8 | 96.1% |
|  | 总氮mg/L | 34.9 | 36.5 | 36.1 | 37.8 | 36.3 | 27.0 | 27.0 | 26.8 | 26.8 | 26.9 | 96.8% |
|  | 氟化物mg/L | 39.2 | 40.9 | 38.3 | 39.4 | 39.5 | 20.1 | 20.5 | 20.1 | 20.4 | 20.3 | / |
| 有机废水处理设施进口 | pH无量纲 | 7.96 | 7.89 | 7.82 | 7.89 | 7.82-7.96 | 7.51 | 7.98 | 7.87 | 7.82 | 7.51-7.98 | / |
|  | 悬浮物mg/L | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | / |
|  | 化学需氧量mg/L | 575 | 570 | 569 | 570 | 571 | 655 | 652 | 652 | 650 | 652 | / |
|  | 生化需氧量mg/L | 162 | 159 | 157 | 157 | 159 | 204 | 202 | 203 | 201 | 203 | / |
| 有机废水处理设施出口 | pH无量纲 | 7.79 | 7.82 | 7.90 | 7.94 | 7.79-7.94 | 7.78 | 7.74 | 7.85 | 7.96 | 7.74-7.96 | / |
|  | 悬浮物mg/L | 16 | 17 | 15 | 16 | 16 | 32 | 33 | 32 | 34 | 33 | / |
|  | 化学需氧量mg/L | 380 | 382 | 378 | 380 | 380 | 460 | 458 | 455 | 462 | 459 | 31.5% |
|  | 生化需氧量mg/L | 105 | 106 | 104 | 105 | 105 | 128 | 126 | 125 | 129 | 127 | 35.7% |

表9-4  含铜废水预处理设施监测结果统计表

| 检测点位 | 采样日期 | 检测因子 频次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 日均值/范围值 | 标准限值 | 是否达标 | 处理效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含铜废水处理设施进口 | 2021-4-6 | pH无量纲 | 6.91 | 7.20 | 7.27 | 6.98 | 6.91-7.27 | / | / | / |
|  |  | 悬浮物mg/L | 12 | 14 | 12 | 13 | 13 | / | / | / |
|  |  | 化学需氧量mg/L | 22 | 24 | 21 | 22 | 22 | / | / | / |
|  |  | 铜mg/L | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | 2.0 | 是 | / |
|  |  | 氟化物mg/L | 4.06 | 4.27 | 4.24 | 4.24 | 4.20 | / | / | / |
|  | 2021-4-9 | pH无量纲 | 7.03 | 7.21 | 6.86 | 6.88 | 6.86-7.21 | / | / | / |
|  |  | 悬浮物mg/L | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | / | / | / |
|  |  | 化学需氧量mg/L | 15 | 12 | 12 | 15 | 14 | / | / | / |
|  |  | 铜mg/L | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | 2.0 | 是 | / |
|  |  | 氟化物mg/L | 3.27 | 3.38 | 3.16 | 3.04 | 3.21 | / | / | / |
| 含铜废水处理设施出口 | 2021-4-6 | pH无量纲 | 6.81 | 7.29 | 6.97 | 7.25 | 6.81-7.29 | / | / | / |
|  |  | 悬浮物mg/L | 15 | 16 | 15 | 14 | 15 | / | / | / |
|  |  | 化学需氧量mg/L | 45 | 42 | 45 | 45 | 44 | / | / | / |
|  |  | 铜mg/L | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | 2.0 | 是 | / |
|  |  | 氟化物mg/L | 3.67 | 3.53 | 3.53 | 3.56 | 3.57 | / | / | / |
|  | 2021-4-9 | pH无量纲 | 6.96 | 6.90 | 7.27 | 7.14 | 6.90-7.27 | / | / | / |
|  |  | 悬浮物mg/L | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | / | / | / |
|  |  | 化学需氧量mg/L | 58 | 55 | 52 | 55 | 55 | / | / | / |
|  |  | 铜mg/L | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | 2.0 | 是 | / |
|  |  | 氟化物mg/L | 2.68 | 2.56 | 2.52 | 2.61 | 2.59 | / | / | / |

（2）厂区废水总排放口监测结果

表9-5  厂区废水总排放口监测结果统计表

| 检测点位 | 采样日期 | 检测因子 频次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 日均值/范围值 | 标准限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水总排口 | 2021-4-6 | pH无量纲 | 7.27 | 6.94 | 6.91 | 7.16 | 6.91/7.27 | 6~9 | 是 |
|  |  | 悬浮物mg/L | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 160 | 是 |
|  |  | 化学需氧量mg/L | 170 | 172 | 174 | 170 | 172 | 500 | 是 |
|  |  | 生化需氧量mg/L | 51.3 | 51.5 | 51.7 | 50.9 | 51.4 | 300 | 是 |
|  |  | 氨氮mg/L | 15.5 | 16.3 | 16.7 | 15.8 | 16.1 | 30 | 是 |
|  |  | 总氮mg/L | 23.8 | 23.4 | 23.1 | 23.9 | 23.6 | 50 | 是 |
|  |  | 动植物油mg/L | 1.13 | 1.11 | 1.10 | 1.11 | 1.11 | 100 | 是 |
|  |  | 氟化物mg/L | 3.17 | 3.31 | 3.34 | 3.36 | 3.30 | 20 | 是 |
|  |  | 铜mg/L | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | 2 | 是 |
|  | 2021-4-15 | 砷mg/L | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | 0.5 | 是 |
|  | 2021-5-6 | 总磷mg/L | 3.97 | 4.19 | 4.02 | 4.06 | 4.06 | 8 | 是 |
|  | 2021-4-9 | pH无量纲 | 7.15 | 7.22 | 7.10 | 7.24 | 7.10/7.24 | 6~9 | 是 |
|  |  | 悬浮物mg/L | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 160 | 是 |
|  |  | 化学需氧量mg/L | 79 | 75 | 81 | 80 | 79 | 500 | 是 |
|  |  | 生化需氧量mg/L | 13.2 | 13.1 | 12.8 | 13.2 | 13.1 | 300 | 是 |
|  |  | 氨氮mg/L | 25.1 | 24.7 | 25.6 | 25.5 | 25.2 | 30 | 是 |
|  |  | 总氮mg/L | 33.3 | 33.1 | 33.1 | 33.3 | 33.2 | 50 | 是 |
|  |  | 动植物油mg/L | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 100 | 是 |
|  |  | 氟化物mg/L | 3.04 | 3.07 | 2.99 | 3.09 | 3.05 | 20 | 是 |
|  |  | 铜mg/L | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | 2 | 是 |
|  | 2021-4-16 | 砷mg/L | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | 0.5 | 是 |
|  | 2021-5-7 | 总磷mg/L | 2.70 | 2.75 | 2.71 | 2.75 | 2.73 | 8 | 是 |

根据监测结果可知，本项目废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及“陶冲污水处理厂进水水质标准要求”，其中含铜废水预处理排放口和废水总排口铜浓度满足《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）表1中间接排放限值，废水总排口总磷和砷浓度满足《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）表1中间接排放限值。

### 9.2.2废气

（1）有组织废气监测结果

表9-6  有组织监测结果统计表

| 检测点位 | 检测因子 日期/频次 | 2021-4-8 |  |  |  | 2021-4-9 |  |  |  | 标准限值 | 是否达标 | 处理 效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |  |  |  |
| 5#酸性废气处理设施进口 | 标杆流量m3/h | 58684 | 59626 | 57418 | 56690 | 54141 | 54466 | 53367 | 55200 | / | / | / |
|  | 氮氧化物mg/m3 | 4 | 3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | 3 | 4 | 3 | / | / | / |
|  | 氮氧化物速率kg/h | 0.235 | 0.179 | 0.086 | 0.085 | 0.081 | 0.163 | 0.213 | 0.166 | / | / | / |
|  | 颗粒物mg/m3 | 25.9 | 23.7 | 20.5 | 29.3 | 27.0 | 22.4 | 18.1 | 13.2 | / | / | / |
|  | 颗粒物速率kg/h | 1.52 | 1.41 | 1.18 | 1.66 | 1.46 | 1.22 | 0.966 | 0.729 | / | / | / |
|  | 氨mg/m3 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | / | / | / |
|  | 氨速率kg/h | 0.0073 | 0.0075 | 0.0072 | 0.0071 | 0.0068 | 0.0068 | 0.0067 | 0.0069 | / | / | / |
|  | 氯气mg/m3 | 0.87 | 0.61 | 1.32 | 0.55 | 0.67 | 0.68 | 0.81 | 0.83 | / | / | / |
|  | 氯气速率kg/h | 0.051 | 0.036 | 0.076 | 0.031 | 0.036 | 0.037 | 0.043 | 0.046 | / | / | / |
|  | 标杆流量m3/h | 55201 | 53945 | 54533 | 54580 | 53530 | 55092 | 53458 | 54434 | / | / | / |
|  | 氟化物mg/m3 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | / | / | / |
|  | 氟化物速率kg/h | 0.0017 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0017 | 0.0016 | 0.0016 | / | / | / |
|  | 标杆流量m3/h | 52645 | 54353 | 53375 | 52724 | 55352 | 55899 | 54637 | 56416 | / | / | / |
|  | 硫酸雾mg/m3 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | / | / | / |
|  | 硫酸雾速率kg/h | 0.132 | 0.136 | 0.133 | 0.132 | 0.138 | 0.140 | 0.137 | 0.141 | / | / | / |
|  | 氯化氢mg/m3 | 10.2 | 11.6 | 12.5 | 15.2 | 10.8 | 17.1 | 8.2 | 18.1 | / | / | / |
|  | 氯化氢速率kg/h | 0.537 | 0.630 | 0.667 | 0.801 | 0.598 | 0.956 | 0.448 | 1.02 | / | / | / |
|  | 标杆流量m3/h | 55684 | 54514 | 55099 | 55146 | 54031 | 55294 | 54764 | 55902 | / | / | / |
|  | 磷mg/m3 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | / | / | / |
|  | 磷速率kg/h | 5.6×10-5 | 5.5×10-5 | 5.5×10-5 | 5.5×10-5 | 5.4×10-5 | 5.5×10-5 | 5.5×10-5 | 5.6×10-5 | / | / | / |
| 5#酸性废气处理设施出口 | 标杆流量m3/h | 54112 | 54899 | 52832 | 53217 | 52609 | 52904 | 51350 | 53712 | / | / | / |
|  | 氮氧化物mg/m3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 240 | 是 | / |
|  | 氮氧化物速率kg/h | 0.216 | 0.274 | 0.211 | 0.213 | 0.158 | 0.159 | 0.205 | 0.269 | 9.3 | 是 | / |
|  | 颗粒物mg/m3 | 1.1 | 1.3 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 1.1 | 1.9 | 1.1 | 120 | 是 | / |
|  | 颗粒物速率kg/h | 0.060 | 0.071 | 0.106 | 0.096 | 0.100 | 0.058 | 0.098 | 0.059 | 47.4 | 是 | 93.6% |
|  | 氨mg/m3 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | / | / | / |
|  | 氨速率kg/h | 0.0068 | 0.0069 | 0.0066 | 0.0067 | 0.0066 | 0.0066 | 0.0064 | 0.0067 | 35 | 是 | / |
|  | 氯气mg/m3 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | 65 | 是 | / |
|  | 氯气速率kg/h | 0.0054 | 0.0055 | 0.0053 | 0.0053 | 0.0053 | 0.0053 | 0.0051 | 0.0054 | 3.7 | 是 | 88.0% |
|  | 标杆流量m3/h | 52821 | 51998 | 52423 | 52810 | 52221 | 53337 | 51754 | 52473 | / | / | / |
|  | 氟化物mg/m3 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | 9 | 是 | / |
|  | 氟化物速率kg/h | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 1.2 | 是 | / |
|  | 标杆流量m3/h | 51592 | 52839 | 52025 | 51998 | 57851 | 52931 | 52183 | 52566 | / | / | / |
|  | 硫酸雾mg/m3 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 45 | 是 | / |
|  | 硫酸雾速率kg/h | 0.129 | 0.132 | 0.130 | 0.130 | 0.145 | 0.132 | 0.130 | 0.131 | 18.2 | 是 | / |
|  | 氯化氢mg/m3 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | 100 | 是 | / |
|  | 氯化氢速率kg/h | 0.052 | 0.053 | 0.052 | 0.052 | 0.058 | 0.053 | 0.052 | 0.053 | 3.1 | 是 | 92.5% |
|  | 标杆流量m3/h | 53587 | 52448 | 52819 | 52387 | 51687 | 52860 | 52541 | 53697 | / | / | / |
|  | 磷排放浓度mg/m3 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | / | / | / |
|  | 磷速率kg/h | 5.4×10-5 | 5.2×10-5 | 5.3×10-5 | 5.2×10-5 | 5.2×10-5 | 5.3×10-5 | 5.3×10-5 | 5.4×10-5 | / | / | / |
| 6#酸性废气处理设施进口 | 标杆流量m3/h | 53337 | 55378 | 54626 | 54605 | 52823 | 55871 | 55126 | 54153 | / | / | / |
|  | 氮氧化物mg/m3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | / | / | / |
|  | 氮氧化物速率kg/h | 0.080 | 0.083 | 0.082 | 0.082 | 0.079 | 0.084 | 0.083 | 0.081 | / | / | / |
|  | 颗粒物mg/m3 | 23.3 | 26.0 | 21.4 | 18.6 | 25.9 | 23.7 | 20.5 | 29.3 | / | / | / |
|  | 颗粒物速率kg/h | 1.24 | 1.44 | 1.17 | 1.02 | 1.37 | 1.32 | 1.13 | 1.59 | / | / | / |
|  | 氨mg/m3 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | / | / | / |
|  | 氨速率kg/h | 0.0067 | 0.0069 | 0.0068 | 0.0068 | 0.0066 | 0.0070 | 0.0069 | 0.0068 | / | / | / |
|  | 氯气mg/m3 | 1.01 | 0.67 | 1.43 | 1.15 | 0.82 | 0.67 | 1.31 | 0.59 | / | / | / |
|  | 氯气速率kg/h | 0.054 | 0.037 | 0.078 | 0.063 | 0.043 | 0.037 | 0.072 | 0.032 | / | / | / |
|  | 标杆流量m3/h | 54809 | 55715 | 54093 | 55343 | 55338 | 56354 | 54669 | 53502 | / | / | / |
|  | 氟化物mg/m3 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | / | / | / |
|  | 氟化物速率kg/h | 0.0016 | 0.0017 | 0.0016 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0016 | 0.0016 | / | / | / |
|  | 标杆流量m3/h | 53893 | 54917 | 54314 | 54549 | 54440 | 55460 | 54897 | 55024 | / | / | / |
|  | 硫酸雾mg/m3 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | / | / | / |
|  | 硫酸雾速率kg/h | 0.135 | 0.137 | 0.136 | 0.136 | 0.136 | 0.139 | 0.137 | 0.138 | / | / | / |
|  | 氯化氢mg/m3 | 18.8 | 15.1 | 12.7 | 5.9 | 8.3 | 18.0 | 15.0 | 8.0 | / | / | / |
|  | 氯化氢速率kg/h | 1.01 | 0.829 | 0.690 | 0.322 | 0.452 | 0.998 | 0.823 | 0.440 | / | / | / |
|  | 标杆流量m3/h | 53546 | 54565 | 54179 | 55238 | 54092 | 54203 | 54723 | 55713 | / | / | / |
|  | 磷mg/m3 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | / | / | / |
|  | 磷速率kg/h | 5.4×10-5 | 5.5×10-5 | 5.4×10-5 | 5.5×10-5 | 5.4×10-5 | 5.4×10-5 | 5.5×10-5 | 5.6×10-5 | / | / | / |
| 6#酸性废气处理设施出口 | 标杆流量m3/h | 52555 | 53213 | 52062 | 52459 | 52607 | 52151 | 53798 | 52604 | / | / | / |
|  | 氮氧化物mg/m3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 240 | 是 | / |
|  | 氮氧化物速率kg/h | 0.158 | 0.213 | 0.260 | 0.157 | 0.210 | 0.261 | 0.269 | 0.210 | 9.3 | 是 | / |
|  | 颗粒物mg/m3 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 2.0 | 1.0 | 120 | 是 | / |
|  | 颗粒物速率kg/h | 0.089 | 0.085 | 0.094 | 0.079 | 0.105 | 0.089 | 0.108 | 0.053 | 47.4 | 是 | 93.2% |
|  | 氨mg/m3 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | / | / | / |
|  | 氨速率kg/h | 0.0066 | 0.0067 | 0.0065 | 0.0066 | 0.0066 | 0.0065 | 0.0067 | 0.0066 | 35 | 是 | / |
|  | 氯气mg/m3 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | 65 | 是 | / |
|  | 氯气速率kg/h | 0.0053 | 0.0053 | 0.0052 | 0.0052 | 0.0053 | 0.0052 | 0.0054 | 0.0053 | 3.7 | 是 | 89.9% |
|  | 标杆流量m3/h | 53170 | 53988 | 52799 | 53179 | 52604 | 53340 | 53722 | 52509 | / | / | / |
|  | 氟化物mg/m3 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | 9 | 是 | / |
|  | 氟化物速率kg/h | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 1.2 | 是 | / |
|  | 标杆流量m3/h | 54493 | 53268 | 52817 | 53591 | 52963 | 53704 | 53353 | 52920 | / | / | / |
|  | 硫酸雾mg/m3 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 45 | 是 | / |
|  | 硫酸雾速率kg/h | 0.136 | 0.133 | 0.132 | 0.134 | 0.132 | 0.134 | 0.133 | 0.132 | 18.2 | 是 | / |
|  | 氯化氢mg/m3 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | 100 | 是 | / |
|  | 氯化氢速率kg/h | 0.054 | 0.053 | 0.053 | 0.054 | 0.053 | 0.054 | 0.053 | 0.053 | 3.1 | 是 | 92.3% |
|  | 标杆流量m3/h | 52021 | 53000 | 52491 | 53297 | 52194 | 53017 | 53338 | 52907 | / | / | / |
|  | 磷mg/m3 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | / | / | / |
|  | 磷速率kg/h | 5.2×10-5 | 5.3×10-5 | 5.2×10-5 | 5.3×10-5 | 5.2×10-5 | 5.3×10-5 | 5.3×10-5 | 5.3×10-5 | / | / | / |
| 注：低于检出限的检测因子，排放速率按照其检出限的1/2进行计算；磷现无国家评价标准，本次不作评价；以下同 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表9-6  有组织监测结果统计表（续1）

| 检测点位 | 检测因子 日期/频次 | 2021-4-10 |  |  |  | 2021-4-11 |  |  |  | 标准限值 | 是否达标 | 处理 效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |  |  |  |
| 1#酸性废气处理设施进口 | 标杆流量m3/h | 57940 | 59009 | 56659 | 58961 | 54115 | 55371 | 53572 | 55865 | / | / | / |
|  | 氮氧化物mg/m3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | / | / | / |
|  | 氮氧化物速率kg/h | 0.290 | 0.236 | 0.283 | 0.295 | 0.271 | 0.221 | 0.268 | 0.279 | / | / | / |
|  | 颗粒物mg/m3 | 15.6 | 23.7 | 17.5 | 23.8 | 23.9 | 20.6 | 16.4 | 17.8 | / | / | / |
|  | 颗粒物速率kg/h | 0.904 | 1.40 | 0.992 | 1.40 | 1.29 | 1.14 | 0.879 | 0.994 | / | / | / |
|  | 氨mg/m3 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | / | / | / |
|  | 氨速率kg/h | 0.0072 | 0.0074 | 0.0071 | 0.0074 | 0.0068 | 0.0069 | 0.0067 | 0.0070 | / | / | / |
|  | 氯气mg/m3 | 0.66 | 1.23 | 1.37 | 1.31 | 1.44 | 0.82 | 0.58 | 1.01 | / | / | / |
|  | 氯气速率kg/h | 0.038 | 0.073 | 0.078 | 0.077 | 0.078 | 0.045 | 0.031 | 0.056 | / | / | / |
|  | 标杆流量m3/h | 57883 | 58985 | 56097 | 59586 | 57189 | 55968 | 56569 | 55993 | / | / | / |
|  | 氟化物mg/m3 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | / | / | / |
|  | 氟化物速率kg/h | 0.0017 | 0.0018 | 0.0017 | 0.0018 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | / | / | / |
|  | 标杆流量m3/h | 58517 | 60723 | 59015 | 58485 | 54811 | 53583 | 53526 | 56468 | / | / | / |
|  | 硫酸雾mg/m3 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | / | / | / |
|  | 硫酸雾速率kg/h | 0.146 | 0.152 | 0.148 | 0.146 | 0.137 | 0.134 | 0.134 | 0.141 | / | / | / |
|  | 氯化氢mg/m3 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | / | / | / |
|  | 氯化氢速率kg/h | 0.059 | 0.061 | 0.059 | 0.058 | 0.055 | 0.054 | 0.054 | 0.056 | / | / | / |
|  | 标杆流量m3/h | 60181 | 57790 | 59492 | 58924 | 54224 | 53583 | 54701 | 55309 | / | / | / |
|  | 磷mg/m3 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | / | / | / |
|  | 磷速率kg/h | 6.0×10-5 | 5.8×10-5 | 5.9×10-5 | 5.9×10-5 | 5.4×10-5 | 5.4×10-5 | 5.5×10-5 | 5.5×10-5 | / | / | / |
| 1#酸性废气处理设施出口 | 标杆流量m3/h | 53508 | 54752 | 52686 | 54202 | 51017 | 49914 | 51507 | 50214 | / | / | / |
|  | 氮氧化物mg/m3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | 240 | 是 | / |
|  | 氮氧化物速率kg/h | 0.080 | 0.082 | 0.079 | 0.081 | 0.077 | 0.075 | 0.077 | 0.075 | 9.3 | 是 | / |
|  | 颗粒物mg/m3 | 1.8 | 1.7 | 2.0 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 2.0 | 120 | 是 | / |
|  | 颗粒物速率kg/h | 0.096 | 0.093 | 0.105 | 0.060 | 0.092 | 0.060 | 0.072 | 0.100 | 47.4 | 是 | 92.5% |
|  | 氨mg/m3 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | / | / | / |
|  | 氨速率kg/h | 0.0067 | 0.0068 | 0.0066 | 0.0068 | 0.0064 | 0.0062 | 0.0064 | 0.0063 | 35 | 是 | / |
|  | 氯气mg/m3 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | 0.22 | 0.30 | 0.47 | 0.43 | 65 | 是 | / |
|  | 氯气速率kg/h | 0.0054 | 0.0055 | 0.0053 | 0.0054 | 0.011 | 0.015 | 0.024 | 0.022 | 3.7 | 是 | 80.3% |
|  | 标杆流量m3/h | 53819 | 54584 | 51899 | 55024 | 49647 | 48403 | 51998 | 49277 | / | / | / |
|  | 氟化物mg/m3 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | 9 | 是 | / |
|  | 氟化物速率kg/h | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0017 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0016 | 0.0015 | 1.2 | 是 | / |
|  | 标杆流量m3/h | 52721 | 55884 | 54313 | 53142 | 52691 | 50547 | 49846 | 51698 | / | / | / |
|  | 硫酸雾mg/m3 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 45 | 是 | / |
|  | 硫酸雾速率kg/h | 0.132 | 0.140 | 0.136 | 0.133 | 0.132 | 0.126 | 0.125 | 0.129 | 18.2 | 是 | / |
|  | 氯化氢mg/m3 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | 100 | 是 | / |
|  | 氯化氢速率kg/h | 0.053 | 0.056 | 0.054 | 0.053 | 0.053 | 0.051 | 0.050 | 0.052 | 3.1 | 是 | / |
|  | 标杆流量m3/h | 55614 | 52266 | 54864 | 53947 | 48628 | 49515 | 49868 | 48341 | / | / | / |
|  | 磷mg/m3 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | / | / | / |
|  | 磷速率kg/h | 5.6×10-5 | 5.2×10-5 | 5.5×10-5 | 5.4×10-5 | 4.9×10-5 | 5.0×10-5 | 5.0×10-5 | 4.8×10-5 | / | / | / |
| 2#酸性废气处理设施进口 | 标杆流量m3/h | 59138 | 59615 | 58465 | 60199 | 53537 | 54165 | 52933 | 54714 | / | / | / |
|  | 氮氧化物mg/m3 | ＜3 | ＜3 | 3 | ＜3 | ＜3 | 3 | ＜3 | ＜3 | / | / | / |
|  | 氮氧化物速率kg/h | 0.089 | 0.089 | 0.175 | 0.090 | 0.080 | 0.162 | 0.079 | 0.082 | / | / | / |
|  | 颗粒物mg/m3 | 17.6 | 15.0 | 29.4 | 16.2 | 19.0 | 24.1 | 18.5 | 27.2 | / | / | / |
|  | 颗粒物速率kg/h | 1.04 | 0.894 | 1.72 | 0.975 | 1.02 | 1.31 | 0.979 | 1.49 | / | / | / |
|  | 氨mg/m3 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | / | / | / |
|  | 氨速率kg/h | 0.0074 | 0.0075 | 0.0073 | 0.0075 | 0.0067 | 0.0068 | 0.0066 | 0.0068 | / | / | / |
|  | 氯气mg/m3 | 0.93 | 1.23 | 1.34 | 0.79 | 1.33 | 0.81 | 1.47 | 0.74 | / | / | / |
|  | 氯气速率kg/h | 0.055 | 0.073 | 0.078 | 0.048 | 0.071 | 0.044 | 0.078 | 0.040 | / | / | / |
|  | 标杆流量m3/h | 58977 | 59651 | 58407 | 57246 | 56395 | 55246 | 55825 | 54641 | / | / | / |
|  | 氟化物mg/m3 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | / | / | / |
|  | 氟化物速率kg/h | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0016 | / | / | / |
|  | 标杆流量m3/h | 60141 | 61289 | 60638 | 60648 | 53559 | 52944 | 52953 | 54702 | / | / | / |
|  | 硫酸雾mg/m3 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | / | / | / |
|  | 硫酸雾速率kg/h | 0.150 | 0.153 | 0.152 | 0.152 | 0.134 | 0.132 | 0.132 | 0.137 | / | / | / |
|  | 氯化氢mg/m3 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | / | / | / |
|  | 氯化氢速率kg/h | 0.060 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.054 | 0.053 | 0.053 | 0.055 | / | / | / |
|  | 标杆流量m3/h | 60825 | 59072 | 58536 | 59629 | 53505 | 53022 | 53622 | 54760 | / | / | / |
|  | 磷mg/m3 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | / | / | / |
|  | 磷速率kg/h | 6.1×10-5 | 5.9×10-5 | 5.9×10-5 | 6.0×10-5 | 5.4×10-5 | 5.3×10-5 | 5.4×10-5 | 5.5×10-5 | / | / | / |
| 2#酸性废气处理设施出口 | 标杆流量m3/h | 56963 | 58243 | 56323 | 59546 | 52121 | 53282 | 50589 | 54985 | / | / | / |
|  | 氮氧化物mg/m3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | 240 | 是 | / |
|  | 氮氧化物速率kg/h | 0.085 | 0.087 | 0.084 | 0.089 | 0.078 | 0.080 | 0.076 | 0.082 | 9.3 | 是 | / |
|  | 颗粒物mg/m3 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 1.4 | 120 | 是 | / |
|  | 颗粒物速率kg/h | 0.068 | 0.058 | 0.068 | 0.060 | 0.089 | 0.080 | 0.096 | 0.077 | 47.4 | 是 | 93.7% |
|  | 氨mg/m3 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | / | / | / |
|  | 氨速率kg/h | 0.0071 | 0.0073 | 0.0070 | 0.0074 | 0.0065 | 0.0067 | 0.0063 | 0.0069 | 35 | 是 | / |
|  | 氯气mg/m3 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | 65 | 是 | / |
|  | 氯气速率kg/h | 0.0057 | 0.0058 | 0.0056 | 0.0060 | 0.0052 | 0.0053 | 0.0051 | 0.0055 | 3.7 | 是 | 90.9% |
|  | 标杆流量m3/h | 55607 | 56424 | 55216 | 53971 | 55327 | 54237 | 55051 | 53329 | / | / | / |
|  | 氟化物mg/m3 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | 9 | 是 | / |
|  | 氟化物速率kg/h | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0016 | 0.0017 | 0.0016 | 0.0017 | 0.0016 | 1.2 | 是 | / |
|  | 标杆流量m3/h | 56711 | 60057 | 57875 | 58771 | 53251 | 52091 | 51731 | 55010 | / | / | / |
|  | 硫酸雾mg/m3 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 45 | 是 | / |
|  | 硫酸雾速率kg/h | 0.142 | 0.150 | 0.145 | 0.147 | 0.133 | 0.130 | 0.129 | 0.138 | 18.2 | 是 | / |
|  | 氯化氢mg/m3 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | 100 | 是 | / |
|  | 氯化氢速率kg/h | 0.057 | 0.060 | 0.058 | 0.059 | 0.053 | 0.052 | 0.052 | 0.055 | 3.1 | 是 | / |
|  | 标杆流量m3/h | 58389 | 56308 | 55104 | 57513 | 52792 | 52087 | 53307 | 54585 | / | / | / |
|  | 磷mg/m3 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | / | / | / |
|  | 磷速率kg/h | 5.8×10-5 | 5.6×10-5 | 5.5×10-5 | 5.8×10-5 | 5.3×10-5 | 5.2×10-5 | 5.3×10-5 | 5.5×10-5 | / | / | / |
| 3#酸性废气处理设施进口 | 标杆流量m3/h | 66542 | 69444 | 68306 | 67024 | 64088 | 64424 | 65597 | 64468 | / | / | / |
|  | 氮氧化物mg/m3 | ＜3 | 4 | 5 | 3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | / | / | / |
|  | 氮氧化物速率kg/h | 0.100 | 0.278 | 0.342 | 0.201 | 0.096 | 0.097 | 0.098 | 0.097 | / | / | / |
|  | 颗粒物mg/m3 | 18.9 | 21.9 | 25.7 | 17.8 | 18.9 | 18.2 | 18.8 | 23.6 | / | / | / |
|  | 颗粒物速率kg/h | 1.26 | 1.52 | 1.76 | 1.19 | 1.21 | 1.17 | 1.23 | 1.52 | / | / | / |
|  | 氨mg/m3 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | / | / | / |
|  | 氨速率kg/h | 0.0083 | 0.0087 | 0.0085 | 0.0084 | 0.0080 | 0.0081 | 0.0082 | 0.0081 | / | / | / |
|  | 氯气mg/m3 | 0.91 | 1.03 | 1.41 | 0.95 | 1.13 | 1.07 | 0.82 | 0.73 | / | / | / |
|  | 氯气速率kg/h | 0.061 | 0.072 | 0.096 | 0.064 | 0.072 | 0.069 | 0.054 | 0.047 | / | / | / |
|  | 标杆流量m3/h | 66955 | 69562 | 67977 | 70944 | 61229 | 62350 | 63023 | 62378 | / | / | / |
|  | 氟化物mg/m3 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | / | / | / |
|  | 氟化物速率kg/h | 0.0020 | 0.0021 | 0.0020 | 0.0021 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | / | / | / |
|  | 标杆流量m3/h | 68659 | 70502 | 69789 | 68522 | 66211 | 65037 | 62850 | 63742 | / | / | / |
|  | 硫酸雾mg/m3 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | / | / | / |
|  | 硫酸雾速率kg/h | 0.172 | 0.176 | 0.174 | 0.171 | 0.166 | 0.163 | 0.157 | 0.159 | / | / | / |
|  | 氯化氢mg/m3 | 6.1 | 15.1 | 17.8 | 5.2 | 5.4 | 7.0 | 17.2 | 6.6 | / | / | / |
|  | 氯化氢速率kg/h | 0.419 | 1.065 | 1.24 | 0.356 | 0.358 | 0.455 | 1.08 | 0.421 | / | / | / |
|  | 标杆流量m3/h | 70362 | 69264 | 68159 | 67403 | 64448 | 64891 | 64295 | 63786 | / | / | / |
|  | 磷mg/m3 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | / | / | / |
|  | 磷速率kg/h | 7.0×10-5 | 6.9×10-5 | 6.8×10-5 | 6.7×10-5 | 6.4×10-5 | 6.5×10-5 | 6.4×10-5 | 6.4×10-5 | / | / | / |
| 3#酸性废气处理设施出口 | 标杆流量m3/h | 57959 | 59710 | 60936 | 58933 | 56409 | 57663 | 59717 | 57674 | / | / | / |
|  | 氮氧化物mg/m3 | ＜3 | ＜3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ＜3 | 3 | 240 | 是 | / |
|  | 氮氧化物速率kg/h | 0.087 | 0.090 | 0.244 | 0.177 | 0.226 | 0.173 | 0.090 | 0.173 | 9.3 | 是 | / |
|  | 颗粒物mg/m3 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 120 | 是 | / |
|  | 颗粒物速率kg/h | 0.087 | 0.090 | 0.116 | 0.071 | 0.068 | 0.110 | 0.107 | 0.092 | 47.4 | 是 | 93.2% |
|  | 氨mg/m3 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | / | / | / |
|  | 氨速率kg/h | 0.0072 | 0.0075 | 0.0076 | 0.0074 | 0.0071 | 0.0072 | 0.0075 | 0.0072 | 35 | 是 | / |
|  | 氯气mg/m3 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | 65 | 是 | / |
|  | 氯气速率kg/h | 0.0058 | 0.0060 | 0.0061 | 0.0059 | 0.0056 | 0.0058 | 0.0060 | 0.0058 | 3.7 | 是 | 91.2% |
|  | 标杆流量m3/h | 58777 | 59498 | 57234 | 58411 | 57528 | 58921 | 58743 | 59628 | / | / | / |
|  | 氟化物mg/m3 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | 9 | 是 | / |
|  | 氟化物速率kg/h | 0.0018 | 0.0018 | 0.0017 | 0.0018 | 0.0017 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 1.2 | 是 | / |
|  | 标杆流量m3/h | 58789 | 57614 | 59045 | 58540 | 60937 | 58844 | 57394 | 59440 | / | / | / |
|  | 硫酸雾mg/m3 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 45 | 是 | / |
|  | 硫酸雾速率kg/h | 0.147 | 0.144 | 0.148 | 0.146 | 0.152 | 0.147 | 0.143 | 0.149 | 18.2 | 是 | / |
|  | 氯化氢mg/m3 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | 100 | 是 | / |
|  | 氯化氢速率kg/h | 0.059 | 0.058 | 0.059 | 0.059 | 0.061 | 0.059 | 0.057 | 0.059 | 3.1 | 是 | 91.3% |
|  | 标杆流量m3/h | 58261 | 59253 | 60053 | 60532 | 58640 | 60182 | 59212 | 57767 | / | / | / |
|  | 磷mg/m3 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | / | / | / |
|  | 磷速率kg/h | 5.8×10-5 | 5.9×10-5 | 6.0×10-5 | 6.1×10-5 | 5.9×10-5 | 6.0×10-5 | 5.9×10-5 | 5.8×10-5 | / | / | / |
| 4#酸性废气处理设施进口 | 标杆流量m3/h | 64252 | 63465 | 63709 | 64709 | 56848 | 57501 | 58691 | 58491 | / | / | / |
|  | 氮氧化物mg/m3 | ＜3 | 3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | / | / | / |
|  | 氮氧化物速率kg/h | 0.096 | 0.190 | 0.096 | 0.097 | 0.085 | 0.086 | 0.088 | 0.088 | / | / | / |
|  | 颗粒物mg/m3 | 18.5 | 22.9 | 19.7 | 21.4 | 27.6 | 20.0 | 19.5 | 28.7 | / | / | / |
|  | 颗粒物速率kg/h | 1.19 | 1.45 | 1.26 | 1.38 | 1.57 | 1.15 | 1.14 | 1.68 | / | / | / |
|  | 氨mg/m3 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | / | / | / |
|  | 氨速率kg/h | 0.0080 | 0.0079 | 0.0080 | 0.0081 | 0.0071 | 0.0072 | 0.0073 | 0.0073 | / | / | / |
|  | 氯气mg/m3 | 0.50 | 1.07 | 1.03 | 1.42 | 0.83 | 0.65 | 0.51 | 0.72 | / | / | / |
|  | 氯气速率kg/h | 0.032 | 0.068 | 0.066 | 0.092 | 0.047 | 0.037 | 0.030 | 0.042 | / | / | / |
|  | 标杆流量m3/h | 62008 | 61269 | 62147 | 63107 | 60746 | 60085 | 62551 | 61914 | / | / | / |
|  | 氟化物mg/m3 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | / | / | / |
|  | 氟化物速率kg/h | 0.0019 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0019 | / | / | / |
|  | 标杆流量m3/h | 63703 | 62038 | 63681 | 62363 | 59678 | 59125 | 60744 | 59638 | / | / | / |
|  | 硫酸雾mg/m3 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | / | / | / |
|  | 硫酸雾速率kg/h | 0.159 | 0.155 | 0.159 | 0.156 | 0.149 | 0.148 | 0.152 | 0.149 | / | / | / |
|  | 氯化氢mg/m3 | 17.9 | 22.8 | 4.9 | 22.9 | 18.6 | 18.9 | 4.6 | 6.0 | / | / | / |
|  | 氯化氢速率kg/h | 1.14 | 1.41 | 0.312 | 1.43 | 1.11 | 1.12 | 0.279 | 0.358 | / | / | / |
|  | 标杆流量m3/h | 62036 | 61404 | 64674 | 63058 | 58611 | 60191 | 61932 | 60827 | / | / | / |
|  | 磷mg/m3 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | / | / | / |
|  | 磷速率kg/h | 6.2×10-5 | 6.1×10-5 | 6.5×10-5 | 6.3×10-5 | 5.9×10-5 | 6.0×10-5 | 6.2×10-5 | 6.1×10-5 | / | / | / |
| 4#酸性废气处理设施出口 | 标杆流量m3/h | 50340 | 51572 | 51224 | 53140 | 50758 | 51107 | 52012 | 53663 | / | / | / |
|  | 氮氧化物mg/m3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | 240 | 是 | / |
|  | 氮氧化物速率kg/h | 0.076 | 0.077 | 0.077 | 0.080 | 0.076 | 0.077 | 0.078 | 0.080 | 9.3 | 是 | / |
|  | 颗粒物mg/m3 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 120 | 是 | / |
|  | 颗粒物速率kg/h | 0.076 | 0.083 | 0.056 | 0.101 | 0.096 | 0.082 | 0.083 | 0.102 | 47.4 | 是 | 93.7% |
|  | 氨mg/m3 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | / | / | / |
|  | 氨速率kg/h | 0.0063 | 0.0064 | 0.0064 | 0.0066 | 0.0063 | 0.0064 | 0.0065 | 0.0067 | 35 | 是 | / |
|  | 氯气mg/m3 | 0.45 | 0.22 | 0.27 | 0.43 | 0.33 | 0.61 | 0.42 | 0.28 | 65 | 是 | / |
|  | 氯气速率kg/h | 0.023 | 0.011 | 0.014 | 0.023 | 0.017 | 0.031 | 0.022 | 0.015 | 3.7 | 是 | 62.3% |
|  | 标杆流量m3/h | 55900 | 55103 | 56660 | 57719 | 55446 | 54555 | 57018 | 56403 | / | / | / |
|  | 氟化物mg/m3 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | 9 | 是 | / |
|  | 氟化物速率kg/h | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0016 | 0.0017 | 0.0017 | 1.2 | 是 | / |
|  | 标杆流量m3/h | 54463 | 55082 | 55705 | 53582 | 54664 | 51560 | 56251 | 54706 | / | / | / |
|  | 硫酸雾mg/m3 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 45 | 是 | / |
|  | 硫酸雾速率kg/h | 0.136 | 0.138 | 0.139 | 0.134 | 0.137 | 0.129 | 0.141 | 0.137 | 18.2 | 是 | / |
|  | 氯化氢mg/m3 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | 100 | 是 | / |
|  | 氯化氢速率kg/h | 0.054 | 0.055 | 0.056 | 0.054 | 0.055 | 0.052 | 0.056 | 0.055 | 3.1 | 是 | 93.9% |
|  | 标杆流量m3/h | 55079 | 54520 | 57352 | 56082 | 53748 | 55573 | 57382 | 55069 | / | / | / |
|  | 磷mg/m3 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | / | / | / |
|  | 磷速率kg/h | 5.5×10-5 | 5.5×10-5 | 5.7×10-5 | 5.6×10-5 | 5.4×10-5 | 5.6×10-5 | 5.7×10-5 | 5.5×10-5 | / | / | / |
| 1#碱性废气进 | 标杆流量m3/h | 15701 | 16098 | 15303 | 16326 | 16359 | 17158 | 17406 | 18003 | / | / | / |
|  | 氨mg/m3 | 101 | 91.2 | 85.4 | 103 | 70.7 | 91.0 | 109 | 108 | / | / | / |
|  | 氨速率kg/h | 1.59 | 1.47 | 1.31 | 1.68 | 1.16 | 1.56 | 1.90 | 1.94 | / | / | / |
| 1#碱性废气出 | 标杆流量m3/h | 14437 | 14299 | 14432 | 14575 | 14299 | 14590 | 14585 | 14595 | / | / | / |
|  | 氨mg/m3 | 9.81 | 14.4 | 8.98 | 11.5 | 15.6 | 12.9 | 9.21 | 9.76 | / | / | / |
|  | 氨速率kg/h | 0.142 | 0.206 | 0.130 | 0.168 | 0.223 | 0.188 | 0.134 | 0.142 | 35 | 是 | 89.4% |
| 2#碱性废气进 | 标杆流量m3/h | 16981 | 17366 | 18028 | 16784 | 16130 | 16923 | 15329 | 15754 | / | / | / |
|  | 氨mg/m3 | 24.2 | 30.2 | 33.6 | 20.7 | 25.1 | 22.8 | 27.6 | 36.0 | / | / | / |
|  | 氨速率kg/h | 0.411 | 0.524 | 0.606 | 0.347 | 0.405 | 0.386 | 0.423 | 0.567 | / | / | / |
| 2#碱性废气出 | 标杆流量m3/h | 14695 | 14824 | 14675 | 14531 | 14398 | 14825 | 14537 | 14532 | / | / | / |
|  | 氨mg/m3 | 5.12 | 4.44 | 4.31 | 3.82 | 3.30 | 5.25 | 4.81 | 4.83 | / | / | / |
|  | 氨速率kg/h | 0.075 | 0.066 | 0.063 | 0.056 | 0.048 | 0.078 | 0.070 | 0.070 | 35 | 是 | 85.7% |
| 3#碱性废气进 | 标杆流量m3/h | 15583 | 16392 | 16824 | 17412 | 17240 | 15557 | 16414 | 15748 | / | / | / |
|  | 氨mg/m3 | 17.9 | 21.7 | 15.5 | 26.8 | 28.5 | 29.7 | 25.6 | 25.8 | / | / | / |
|  | 氨速率kg/h | 0.279 | 0.356 | 0.261 | 0.467 | 0.491 | 0.462 | 0.420 | 0.406 | / | / | / |
| 3#碱性废气出 | 标杆流量m3/h | 14028 | 14023 | 13882 | 14155 | 13920 | 13915 | 14052 | 14057 | / | / | / |
|  | 氨mg/m3 | 2.86 | 3.02 | 3.93 | 3.98 | 2.09 | 3.86 | 2.30 | 2.33 | / | / | / |
|  | 氨速率kg/h | 0.040 | 0.042 | 0.055 | 0.056 | 0.029 | 0.054 | 0.032 | 0.033 | 35 | 是 | 89.1% |
| 2#有机废气处理设施进口 | 标杆流量m3/h | 37100 | 35614 | 36826 | 36378 | 36924 | 36772 | 36339 | 38086 | / | / | / |
|  | 氮氧化物mg/m3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | / | / | / |
|  | 氮氧化物速率kg/h | 0.056 | 0.053 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.057 | / | / | / |
|  | 二氧化硫mg/m3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | / | / | / |
|  | 二氧化硫速率kg/h | 0.056 | 0.053 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.057 | / | / | / |
|  | 颗粒物mg/m3 | 20.5 | 21.8 | 21.4 | 24.7 | 23.1 | 24.2 | 24.7 | 22.9 | / | / | / |
|  | 颗粒物速率kg/h | 0.761 | 0.776 | 0.788 | 0.899 | 0.853 | 0.890 | 0.898 | 0.872 | / | / | / |
|  | 非甲烷总烃mg/m3 | 126 | 118 | 119 | 120 | 120 | 122 | 118 | 125 | / | / | / |
|  | 非甲烷总烃速率kg/h | 4.67 | 4.20 | 4.38 | 4.37 | 4.43 | 4.49 | 4.29 | 4.76 | / | / | / |
| 3#有机废气处理设施出口 | 标杆流量m3/h | 35894 | 34695 | 35558 | 36017 | 35193 | 34945 | 35637 | 34657 | / | / | / |
|  | 氮氧化物mg/m3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | 240 | 是 | / |
|  | 氮氧化物速率kg/h | 0.054 | 0.052 | 0.053 | 0.054 | 0.053 | 0.052 | 0.053 | 0.052 | 9.3 | 是 | / |
|  | 二氧化硫mg/m3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | 550 | 是 | / |
|  | 二氧化硫速率kg/h | 0.054 | 0.052 | 0.053 | 0.054 | 0.053 | 0.052 | 0.053 | 0.052 | 30.6 | 是 | / |
|  | 颗粒物mg/m3 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 2.5 | 3.8 | 120 | 是 | / |
|  | 颗粒物速率kg/h | 0.108 | 0.097 | 0.096 | 0.126 | 0.123 | 0.129 | 0.089 | 0.132 | 47.4 | 是 | 86.6% |
|  | 非甲烷总烃mg/m3 | 3.62 | 3.85 | 3.98 | 3.46 | 3.78 | 3.69 | 3.70 | 4.04 | 120 | 是 | / |
|  | 非甲烷总烃速率kg/h | 0.130 | 0.134 | 0.142 | 0.125 | 0.133 | 0.129 | 0.132 | 0.140 | 10 | 是 | 97.0% |
| 3#有机废气处理设施进口 | 标杆流量m3/h | 32538 | 32180 | 30823 | 31268 | 30874 | 30770 | 31936 | 31775 | / | / | / |
|  | 氮氧化物mg/m3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | / | / | / |
|  | 氮氧化物速率kg/h | 0.049 | 0.048 | 0.046 | 0.047 | 0.046 | 0.046 | 0.048 | 0.048 | / | / | / |
|  | 二氧化硫mg/m3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | / | / | / |
|  | 二氧化硫速率kg/h | 0.049 | 0.048 | 0.046 | 0.047 | 0.046 | 0.046 | 0.048 | 0.048 | / | / | / |
|  | 颗粒物mg/m3 | 20.5 | 21.8 | 21.4 | 24.7 | 23.1 | 24.2 | 24.7 | 22.9 | / | / | / |
|  | 颗粒物速率kg/h | 0.667 | 0.702 | 0.660 | 0.772 | 0.713 | 0.745 | 0.789 | 0.728 | / | / | / |
|  | 非甲烷总烃mg/m3 | 98.4 | 97.9 | 97.4 | 97.3 | 97.1 | 98.7 | 97.3 | 99.0 | / | / | / |
|  | 非甲烷总烃速率kg/h | 3.20 | 3.15 | 3.00 | 3.04 | 3.00 | 3.04 | 3.11 | 3.15 | / | / | / |
| 4#有机废气处理设施出口 | 标杆流量m3/h | 26892 | 27499 | 27755 | 27062 | 26589 | 27153 | 27389 | 26704 | / | / | / |
|  | 氮氧化物mg/m3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | 240 | 是 | / |
|  | 氮氧化物速率kg/h | 0.040 | 0.041 | 0.042 | 0.041 | 0.040 | 0.041 | 0.041 | 0.040 | 9.3 | 是 | / |
|  | 二氧化硫mg/m3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | 550 | 是 | / |
|  | 二氧化硫速率kg/h | 0.040 | 0.041 | 0.042 | 0.041 | 0.040 | 0.041 | 0.041 | 0.040 | 30.6 | 是 | / |
|  | 颗粒物mg/m3 | 3.6 | 2.9 | 3.8 | 2.2 | 3.6 | 2.3 | 3.4 | 2.8 | 120 | 是 | / |
|  | 颗粒物速率kg/h | 0.097 | 0.080 | 0.105 | 0.060 | 0.096 | 0.062 | 0.093 | 0.075 | 47.4 | 是 | 88.4% |
|  | 非甲烷总烃mg/m3 | 3.62 | 3.34 | 3.39 | 3.21 | 3.36 | 3.34 | 3.33 | 3.14 | 120 | 是 | / |
|  | 非甲烷总烃速率kg/h | 0.097 | 0.092 | 0.094 | 0.087 | 0.089 | 0.091 | 0.091 | 0.084 | 10 | 是 | 97.0% |
| WW T-综合废气处理设施进口 | 标杆流量m3/h | 18687 | 18093 | 19280 | 18983 | 19143 | 18602 | 18308 | 18902 | / | / | / |
|  | 氨mg/m3 | 24.7 | 22.2 | 20.3 | 17.2 | 25.7 | 25.6 | 25.9 | 17.6 | / | / | / |
|  | 氨速率kg/h | 0.462 | 0.402 | 0.391 | 0.327 | 0.492 | 0.476 | 0.474 | 0.333 | / | / | / |
|  | 硫化氢mg/m3 | 0.015 | 0.017 | 0.016 | 0.017 | 0.173 | 0.173 | 0.176 | 0.175 | / | / | / |
|  | 硫化氢速率kg/h | 2.80×10-3 | 3.08×10-3 | 3.08×10-3 | 3.23×10-3 | 3.31×10-3 | 3.22×10-3 | 3.22×10-3 | 3.31×10-3 | / | / | / |
|  | 臭气浓度（无量纲） | 230 | 174 | 230 | 98 | 174 | 129 | 98 | 98 | / | / | / |
|  | 氯化氢mg/m3 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | / | / | / |
|  | 氯化氢速率kg/h | 0.019 | 0.018 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.019 | / | / | / |
| WW T-综合废气处理设施出口 | 标杆流量m3/h | 17106 | 17633 | 16876 | 16618 | 16654 | 17147 | 17415 | 17156 | / | / | / |
|  | 氨mg/m3 | 3.22 | 2.54 | 3.02 | 3.23 | 2.54 | 2.94 | 2.65 | 2.12 | / | / | / |
|  | 氨速率kg/h | 0.055 | 0.045 | 0.051 | 0.054 | 0.042 | 0.050 | 0.046 | 0.036 | 8.7 | 是 | 88.7% |
|  | 硫化氢mg/m3 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.028 | 0.026 | 0.027 | 0.024 | / | / | / |
|  | 硫化氢速率kg/h | 1.03×10-4 | 1.41×10-4 | 1.01×10-4 | 9.97×10-5 | 4.66×10-4 | 4.46×10-4 | 4.70×10-4 | 4.12×10-4 | 0.58 | 是 | 84.3% |
|  | 臭气浓度（无量纲） | 31 | 55 | 41 | 55 | 31 | 41 | 55 | 31 | 2000 | 是 | / |
|  | 氯化氢mg/m3 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | 100 | 是 | / |
|  | 氯化氢速率kg/h | 0.017 | 0.018 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.40 | 是 | / |
| WW T-化学药剂进口 | 标杆流量m3/h | 1843 | 1922 | 1872 | 1900 | 1914 | 1935 | 1869 | 1903 | / | / | / |
|  | 硫酸雾mg/m3 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | / | / | / |
|  | 硫酸雾速率kg/h | 0.0046 | 0.0048 | 0.0047 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0047 | 0.0048 | / | / | / |
|  | 氨mg/m3 | 96.8 | 74.7 | 74.2 | 114 | 105 | 91.8 | 101 | 110 | / | / | / |
|  | 氨速率kg/h | 0.178 | 0.144 | 0.139 | 0.217 | 0.201 | 0.178 | 0.189 | 0.209 | / | / | / |
| WW T-化学药剂出口 | 标杆流量m3/h | 1349 | 1438 | 1528 | 1618 | 1534 | 1715 | 1623 | 1531 | / | / | / |
|  | 硫酸雾mg/m3 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 45 | 是 | / |
|  | 硫酸雾速率kg/h | 0.0034 | 0.0036 | 0.0038 | 0.0040 | 0.0038 | 0.0043 | 0.0041 | 0.0038 | 2.4 | 是 | / |
|  | 氨mg/m3 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.25 | / | / | / |
|  | 氨速率kg/h | 1.7×10-4 | 1.8×10-4 | 1.9×10-4 | 2.0×10-4 | 1.9×10-4 | 2.1×10-4 | 2.0×10-4 | 1.9×10-4 | 8.7 | 是 | 99.9% |
| 化学品供应间废气出口 | 标杆流量m3/h | 1860 | 1953 | 2007 | 1909 | 1989 | 1831 | 2043 | 1949 | / | / | / |
|  | 非甲烷总烃mg/m3 | 2.48 | 2.59 | 2.48 | 2.44 | 2.42 | 2.44 | 2.42 | 2.58 | 120 | 是 | / |
|  | 非甲烷总烃速率kg/h | 4.61×10-3 | 5.06×10-3 | 4.98×10-3 | 4.66×10-3 | 4.81×10-3 | 4.47×10-3 | 4.94×10-3 | 5.03×10-3 | 10 | 是 | / |
| 1#锅炉废气处理设施出口 | 标杆流量m3/h | 829 | 979 | 924 | 1083 | 1034 | 1135 | 980 | 1183 | / | / | / |
|  | 含氧量% | 5.0 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5.4 | / | / | / |
|  | 颗粒物mg/m3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 20 | 是 | / |
|  | 颗粒物折算mg/m3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 20 | 是 | / |
|  | 颗粒物速率kg/h | 1.08×10-3 | 1.17×10-3 | 1.11×10-3 | 1.41×10-3 | 1.24×10-3 | 1.59×10-3 | 1.37×10-3 | 1.54×10-3 | / | / | / |
|  | 二氧化硫mg/m3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | 50 | 是 | / |
|  | 二氧化硫速率kg/h | 1.2×10-4 | 1.5×10-4 | 1.4×10-4 | 1.6×10-4 | 1.6×10-4 | 1.7×10-4 | 1.5×10-4 | 1.8×10-4 | / | / | / |
|  | 氮氧化物mg/m3 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 50 | 是 | / |
|  | 氮氧化物折算mg/m3 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 50 | 是 | / |
|  | 氮氧化物速率kg/h | 9.95×10-3 | 1.27×10-2 | 1.11×10-2 | 1.30×10-2 | 1.34×10-2 | 1.36×10-2 | 1.18×10-2 | 1.42×10-2 | / | / | / |

表9-6  有组织监测结果统计表（续2）

| 检测点位 | 检测因子 日期/频次 | 2021-4-10 |  |  |  |  | 2021-4-11 |  |  |  |  | 标准限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 |  |  |
| 食堂油烟1#出 | 标杆流量m3/h | 18735 | 18262 | 19415 | 18276 | 18956 | 18452 | 19140 | 19604 | 18699 | 19844 | / | / |
|  | 油烟折算mg/m3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 2.0 | 是 |

表9-6  有组织监测结果统计表（续3）

| 检测点位 | 检测因子 日期/频次 | 2021-5-18 |  |  |  |  | 2021-5-19 |  |  |  |  | 标准限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 |  |  |
| 食堂油烟2#出 | 标杆流量m3/h | 29537 | 29186 | 28063 | 28425 | 28432 | 28856 | 29205 | 28469 | 29941 | 28082 | / | / |
|  | 油烟折算mg/m3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2.0 | 是 |
| 食堂油烟3#出 | 标杆流量m3/h | 11249 | 9682 | 10459 | 10764 | 11076 | 11560 | 11082 | 11401 | 11548 | 11709 | / | / |
|  | 油烟折算mg/m3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 是 |

表9-6  有组织监测结果统计表（续4）

| 检测点位 | 检测因子 日期/频次 | 2021-4-15 |  |  |  | 2021-4-16 |  |  |  | 标准限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |  |  |
| 1#锅炉废气处理设施出口 | 烟气黑度（林格曼黑度，级） | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ≤1 | 是 |
| 含砷废气处理设施出口 | 标杆流量m3/h | 1730 | 1765 | 1647 | 1769 | 1684 | 1858 | 1666 | 1792 | / | / |
|  | 砷mg/m3 | 1.03×10-4 | 9.4×10-5 | 9.0×10-5 | 9.6×10-5 | 9.5×10-5 | 9.7×10-5 | 1.02×10-4 | 1.01×10-4 | 0.5 | 是 |
|  | 砷速率kg/h | 1.8×10-7 | 1.7×10-7 | 1.5×10-7 | 1.7×10-7 | 1.6×10-7 | 1.8×10-7 | 1.7×10-7 | 1.8×10-7 | 0.035 | 是 |

（2）无组织废气监测结果

表9-7  厂界无组织监测结果统计表

| 检测因子 | 采样日期 | 检测点位 检测频次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 周界外浓度最高值 | 标准限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物mg/m3 | 2021-4-10 | 上风向G1 | 0.143 | 0.160 | 0.145 | 0.162 | 0.178 | 1.0 | 是 |
|  |  | 下风向G2 | 0.136 | 0.140 | 0.157 | 0.172 |  |  |  |
|  |  | 下风向G3 | 0.120 | 0.150 | 0.170 | 0.177 |  |  |  |
|  |  | 下风向G4 | 0.132 | 0.162 | 0.160 | 0.132 |  |  |  |
|  | 2021-4-11 | 上风向G1 | 0.135 | 0.178 | 0.173 | 0.137 |  |  |  |
|  |  | 下风向G2 | 0.125 | 0.148 | 0.173 | 0.162 |  |  |  |
|  |  | 下风向G3 | 0.148 | 0.178 | 0.167 | 0.165 |  |  |  |
|  |  | 下风向G4 | 0.128 | 0.175 | 0.145 | 0.138 |  |  |  |
| 氯化氢mg/m3 | 2021-4-10 | 上风向G1 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.20 | 是 |
|  |  | 下风向G2 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 |  |  |  |
|  |  | 下风向G3 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 |  |  |  |
|  |  | 下风向G4 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 |  |  |  |
|  | 2021-4-11 | 上风向G1 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 |  |  |  |
|  |  | 下风向G2 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 |  |  |  |
|  |  | 下风向G3 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 |  |  |  |
|  |  | 下风向G4 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 |  |  |  |
| 硫酸雾mg/m3 | 2021-4-10 | 上风向G1 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 1.2 | 是 |
|  |  | 下风向G2 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 |  |  |  |
|  |  | 下风向G3 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 |  |  |  |
|  |  | 下风向G4 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 |  |  |  |
|  | 2021-4-11 | 上风向G1 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 |  |  |  |
|  |  | 下风向G2 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 |  |  |  |
|  |  | 下风向G3 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 |  |  |  |
|  |  | 下风向G4 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 |  |  |  |
| 氯气mg/m3 | 2021-4-10 | 上风向G1 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | 0.40 | 是 |
|  |  | 下风向G2 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 |  |  |  |
|  |  | 下风向G3 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 |  |  |  |
|  |  | 下风向G4 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 |  |  |  |
|  | 2021-4-11 | 上风向G1 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 |  |  |  |
|  |  | 下风向G2 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 |  |  |  |
|  |  | 下风向G3 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 |  |  |  |
|  |  | 下风向G4 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 |  |  |  |
| 氨mg/m3 | 2021-4-10 | 上风向G1 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 1.5 | 是 |
|  |  | 下风向G2 | ＜0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |  |  |  |
|  |  | 下风向G3 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |  |  |  |
|  |  | 下风向G4 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |  |  |  |
|  | 2021-4-11 | 上风向G1 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | ＜0.01 |  |  |  |
|  |  | 下风向G2 | 0.04 | ＜0.01 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |
|  |  | 下风向G3 | 0.04 | ＜0.01 | 0.05 | 0.02 |  |  |  |
|  |  | 下风向G4 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | ＜0.01 |  |  |  |
| 非甲烷总烃mg/m3 | 2021-4-10 | 上风向G1 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.77 | 4.0 | 是 |
|  |  | 下风向G2 | 0.70 | 0.65 | 0.70 | 0.73 |  |  |  |
|  |  | 下风向G3 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.75 |  |  |  |
|  |  | 下风向G4 | 0.67 | 0.68 | 0.74 | 0.70 |  |  |  |
|  | 2021-4-11 | 上风向G1 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |
|  |  | 下风向G2 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.74 |  |  |  |
|  |  | 下风向G3 | 0.70 | 0.70 | 0.67 | 0.70 |  |  |  |
|  |  | 下风向G4 | 0.65 | 0.77 | 0.68 | 0.71 |  |  |  |
| 二氧化硫mg/m3 | 2021-4-10 | 上风向G1 | 0.016 | ＜0.007 | 0.017 | 0.015 | 0.017 | 0.40 | 是 |
|  |  | 下风向G2 | ＜0.007 | 0.008 | 0.017 | 0.015 |  |  |  |
|  |  | 下风向G3 | 0.009 | 0.009 | 0.013 | 0.010 |  |  |  |
|  |  | 下风向G4 | 0.009 | 0.016 | 0.015 | 0.014 |  |  |  |
|  | 2021-4-11 | 上风向G1 | 0.016 | 0.014 | 0.010 | 0.015 |  |  |  |
|  |  | 下风向G2 | ＜0.007 | 0.013 | 0.011 | 0.011 |  |  |  |
|  |  | 下风向G3 | 0.012 | 0.011 | 0.013 | 0.011 |  |  |  |
|  |  | 下风向G4 | 0.009 | 0.015 | 0.011 | ＜0.007 |  |  |  |
| 二氧化氮mg/m3 | 2021-4-10 | 上风向G1 | 0.036 | 0.031 | 0.023 | 0.022 | 0.039 | 0.12 | 是 |
|  |  | 下风向G2 | 0.029 | 0.035 | 0.037 | 0.023 |  |  |  |
|  |  | 下风向G3 | 0.033 | 0.036 | 0.029 | 0.021 |  |  |  |
|  |  | 下风向G4 | 0.027 | 0.026 | 0.032 | 0.036 |  |  |  |
|  | 2021-4-11 | 上风向G1 | 0.021 | 0.021 | 0.033 | 0.024 |  |  |  |
|  |  | 下风向G2 | 0.037 | 0.032 | 0.024 | 0.037 |  |  |  |
|  |  | 下风向G3 | 0.028 | 0.039 | 0.038 | 0.022 |  |  |  |
|  |  | 下风向G4 | 0.039 | 0.024 | 0.031 | 0.025 |  |  |  |
| 氟化物mg/m3 | 2021-4-10 | 上风向G1 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | 0.02 | 是 |
|  |  | 下风向G2 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 |  |  |  |
|  |  | 下风向G3 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 |  |  |  |
|  |  | 下风向G4 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 |  |  |  |
|  | 2021-4-11 | 上风向G1 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 |  |  |  |
|  |  | 下风向G2 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 |  |  |  |
|  |  | 下风向G3 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 |  |  |  |
|  |  | 下风向G4 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 |  |  |  |

根据监测结果可知，废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控限值，废气氨、硫化氢和臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中二级新扩改建限值及表2中限值要求，废气砷排放满足《北京市地方标准 大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）表3中II时段限值要求，锅炉废气排放满足《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB 13271-2014）表3中特别排放限值和《安徽省2020年大气污染防治重点工作任务》中要求（氮氧化物50mg/m3），食堂油烟废气排放满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中限值要求。

### 9.2.3厂界噪声

本次验收监测项目厂界噪声监测结果如下表。

表9-8  厂界噪声监测结果统计表

| 类别 | 日期 | 检测点位 | 昼间 |  | 夜间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 时间 | Leq | 时间 | Leq |
| 工业企业厂界环境噪声 dB（A） | 2021-4-10 | N1厂界东外1米 | 昼间（6：00~22：00） | 50.1 | 夜间（22：00~次日6：00） | 40.7 |
|  |  | N2厂界南外1米 |  | 52.5 |  | 41.3 |
|  |  | N3厂界西外1米 |  | 56.9 |  | 43.7 |
|  |  | N4厂界北外1米 |  | 58.7 |  | 49.6 |
|  | 2021-4-11 | N1厂界东外1米 |  | 51.2 |  | 40.3 |
|  |  | N2厂界南外1米 |  | 53.0 |  | 42.1 |
|  |  | N3厂界西外1米 |  | 57.6 |  | 45.8 |
|  |  | N4厂界北外1米 |  | 59.7 |  | 49.5 |
|  | 执行标准限值 |  | 65 |  | 55 |  |
|  | 监测结果 |  | 达标 |  | 达标 |  |

根据监测结果可知，本次验收监测项目厂界昼夜噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

### 9.2.4污染物处理效率、排放总量

（1）污染物处理效率

根据废水、废气监测数据分析，统计得各废水、废气处理设施处理效率如下。

表9-9  废水、废气处理设施处理效率统计表

| 类别 | 污染物处理设施 | 污染物 | 处理效率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 研磨废水处理设施 | 化学需氧量 | 42.3% |
|  | 含氟废水处理设施 | 氟化物 | 93.6% |
|  | 含氨废水处理设施 | 氨氮 | 96.1% |
|  |  | 总氮 | 96.8% |
|  | 有机废水处理设施 | 化学需氧量 | 31.5% |
|  |  | 生化需氧量 | 35.7% |
| 废气 | 1#酸性废气处理设施 | 颗粒物 | 92.5% |
|  |  | 氯气 | 80.3% |
|  | 2#酸性废气处理设施 | 颗粒物 | 93.7% |
|  |  | 氯气 | 90.9% |
|  | 3#酸性废气处理设施 | 颗粒物 | 93.2% |
|  |  | 氯气 | 91.2% |
|  |  | 氯化氢 | 91.3% |
|  | 4#酸性废气处理设施 | 颗粒物 | 93.7% |
|  |  | 氯气 | 62.3% |
|  |  | 氯化氢 | 93.9% |
|  | 5#酸性废气处理设施 | 颗粒物 | 93.6% |
|  |  | 氯气 | 88.0% |
|  |  | 氯化氢 | 92.5% |
|  | 6#酸性废气处理设施 | 颗粒物 | 93.2% |
|  |  | 氯气 | 89.9% |
|  |  | 氯化氢 | 92.3% |
|  | 1#碱性废气处理设施 | 氨 | 89.4% |
|  | 2#碱性废气处理设施 | 氨 | 85.7% |
|  | 3#碱性废气处理设施 | 氨 | 89.1% |
|  | 2#有机废气处理设施 | 颗粒物 | 86.6% |
|  |  | 非甲烷总烃 | 97.0% |
|  | 3#有机废气处理设施 | 颗粒物 | 88.4% |
|  |  | 非甲烷总烃 | 97.0% |
|  | WWT-综合废气处理设施 | 氨 | 88.7% |
|  |  | 硫化氢 | 84.3% |
|  | 化学品供应间废气处理设施 | 氨 | 99.9% |

（2）污染物排放总量

根据废水、废气监测数据分析，统计得各废水、废气污染物排放总量如下。

表9-10  污染物排放总量统计表

| 类别 | 污染物 | 产生量t/a | 排放量t/a | 环评及批复核定排放量t/a | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水（核算排入市镇污水官网量） | 化学需氧量 | / | 142 | 166.27 | 是 |
|  | 氨氮 | / | 23.4 | 31.24 | 是 |
|  | 氟化物 | / | 3.59 | / | / |
| 废气 | 颗粒物 | 77.8 | 5.99 | / | / |
|  | 二氧化硫 | / | 0.799 | 2.88 | 是 |
|  | 氮氧化物 | / | 7.88 | 40.23 | 是 |
|  | 氟化物 | / | 0.084 | / | / |
|  | 硫酸雾 | / | 7.02 | / | / |
|  | 氯化氢 | 26.5 | 2.95 | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | 64.2 | 1.95 | / | / |
|  | 氯气 | 2.86 | 0.453 | / | / |
|  | 砷g/a | / | 1.45 | 640 | 是 |

（3）等效排气筒

根据《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中附录A要求：当排气筒1和排气筒2排放同一种污染物，其距离小于该两个排气筒的高度之和时，应以一个等效排气筒代表两个排气筒。

各废气排气筒间距情况详见图4-6所示，其换算情况如下。

有机废气：两根排气筒之间相距20m，其排气筒高度为44m，通过等效排气筒换算后，可将其换算为一根44m高的排气筒，其排放速率核算后如下表：

表9-11  有机废气等效排气筒核算

| 点位 | 检测因子 | 等效排放速率 | 标准限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有机废气等效排气筒 | 氮氧化物速率kg/h | 0.094 | 9.3 | 是 |
|  | 二氧化硫kg/h | 0.094 | 30.6 | 是 |
|  | 颗粒物kg/h | 0.196 | 47.4 | 是 |
|  | 非甲烷总烃kg/h | 1.16 | 10 | 是 |

酸性废气：酸性废气排气筒1和2相距60m、酸性废气排气筒3和4相距40m、酸性废气排气筒5和6相距60m，可将其分别换算为等效排气筒1、2、3，其排放速率核算后如下表：

表9-12  酸性废气等效排气筒核算

| 点位 | 检测因子 | 等效排放速率 | 标准限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 酸性废气等效排气筒1 | 氮氧化物速率kg/h | 0.161 | 9.3 | 是 |
|  | 颗粒物kg/h | 0.159 | 47.4 | 是 |
|  | 氯气kg/h | 0.0172 | 3.7 | 是 |
|  | 氟化物kg/h | 0.0032 | 1.2 | 是 |
|  | 硫酸雾kg/h | 0.271 | 18.2 | 是 |
|  | 氯化氢kg/h | 0.109 | 3.1 | 是 |
| 酸性废气等效排气筒2 | 氮氧化物速率kg/h | 0.235 | 9.3 | 是 |
|  | 颗粒物kg/h | 0.178 | 47.4 | 是 |
|  | 氯气kg/h | 0.0254 | 3.7 | 是 |
|  | 氟化物kg/h | 0.0035 | 1.2 | 是 |
|  | 硫酸雾kg/h | 0.283 | 18.2 | 是 |
|  | 氯化氢kg/h | 0.114 | 3.1 | 是 |
| 酸性废气等效排气筒3 | 氮氧化物速率kg/h | 0.430 | 9.3 | 是 |
|  | 颗粒物kg/h | 0.169 | 47.4 | 是 |
|  | 氯气kg/h | 0.0106 | 3.7 | 是 |
|  | 氟化物kg/h | 0.0032 | 1.2 | 是 |
|  | 硫酸雾kg/h | 0.266 | 18.2 | 是 |
|  | 氯化氢kg/h | 0.107 | 3.1 | 是 |

# 10验收监测结论

## 10.1环保设施调试运行效果

（1）本次竣工环境保护验收为合肥晶合集成电路股份有限公司12吋晶圆制造基地项目，验收监测时间为2021年4月-5月，验收监测期间建设项目实际生产负荷＞75%，能满足验收监测期间对生产工况的要求，符合竣工环境保护验收监测技术规范要求。

（2）本项目废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及“陶冲污水处理厂进水水质标准要求”，其中含铜废水预处理排放口和废水总排口铜浓度满足《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）表1中间接排放限值，废水总排口总磷和砷浓度满足《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1中间接排放限值。

（3）废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控限值，废气氨、硫化氢和臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中二级新扩改建限值及表2中限值要求，废气砷排放满足《北京市地方标准 大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）表3中II时段限值要求，锅炉废气排放满足《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB 13271-2014）表3中特别排放限值和《安徽省2020年大气污染防治重点工作任务》中要求（氮氧化物50mg/m3），食堂油烟废气排放满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中限值要求。

其中二氧化硫排放量0.799t/a，氮氧化物排放量7.88t/a，砷排放量1.45g/a；满足环评及批复中二氧化硫2.88t/a，氮氧化物40.23t/a，砷640g/a的核定排放量。

（4）本次验收监测项目厂界昼夜噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（5）项目对固体废物采取分类处置，危险废物收集后暂存厂区危险废物暂存场所，定期交由有资质的单位进行处理，验收监测期间本项目固体废物均得到妥善处置。

（6）本项目环评及批复中要求设置200米大气卫生环境防护距离。经现场勘察，本项目周边200米环境防护距离内无居民居住点、学校、医院等敏感点。本项目所在区域无需特殊保护的濒危动植物，厂址区域无国家级、省级和市级重点文物保护单位。

（7）合肥晶合集成电路股份有限公司突发环境事件应急预案已于2019年5月28日完成更新备案，备案编号340163-2019-008-M。

项目环境影响报告书及批复文件要求的污染控制措施基本得到了落实，采取的污染防治措施效果良好，各类污染物达标排放，符合竣工环境保护验收的要求。

## 10.2建议

（1）加强公司的环境保护建设和监督管理职能，提高工作人员的理论及操作水平、岗位培训，完善环境保护组织机构和环境保护档案管理。

（2）加强项目废气处理设施的维护与管理，确保废气处理设施正常运行，保证项目工艺废气的达标排放。

（3）加强污染源管理和环境风险事故防范，控制污染，预防厂区内突发环境风险事故的发生。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                                          填表人（签字）：                                         项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 合肥晶合集成电路股份有限公司12吋晶圆制造基地项目 |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | / | 建设地点 |  | 安徽合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路88号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产480000片12吋面板类驱动IC |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 年产480000片12吋面板类驱动IC | 环评单位 |  | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 合肥市环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | 环建审[2016]18号 | 环评文件类型 |  | 报告书 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2016/3 |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 2017/6 | 排污许可证申领时间 |  | 2019/11 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | 世源科技工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | 安徽省碧水电子技术有限公司/江西汉唐系统集成有限公司 | 本工程排污许可证编号 |  | 91340100343821433Q001W |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 合肥晶合集成电路股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 安徽工和环境监测有限责任公司 | 验收监测时工况 |  | 满负荷 |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 1281000 |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  | 24920 | 所占比例（%） |  | 1.94 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 1281000 |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  | 25910 | 所占比例（%） |  | 2.02 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 6000 | 废气治理（万元） |  | 6510 | 噪声治理（万元） |  |  | 2000 | 固体废物治理（万元） |  |  | 1400 | 绿化及生态（万元） |  | 500 |  | 其他（万元） |  | 9500 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | 11760m3/d |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | 800000m3/h | 年平均工作时 |  | 8520h |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 合肥晶合集成电路股份有限公司 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | 913402007981362724 | 验收时间 |  | 2020-9-15 |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量（1） |  | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许排放浓度（3） |  | 本期工程产生量（4） | 本期工程自身削减（5） |  |  | 本期工程实际排放量（6） | 本期工程核定排放总量（7） | 本期工程“以新带老”削减量（8） | 全厂实际排放总量（9） | 全厂核定排放总量（10） |  | 区域平衡替代削减量（11） |  | 排放增减量（12） |  |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  | 126 | 500 |  |  |  |  |  | 142 |  |  |  | 166.27 |  |  |  | +142 |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  | 20.7 | 30 |  |  |  |  |  | 23.4 |  |  |  | 31.24 |  |  |  | +23.4 |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 681600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  | ＜3 | 20 |  |  |  |  |  | 0.799 |  |  |  | 2.88 |  |  |  | +0.799 |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  |  | 50 |  | 77.8 | 71.81 |  |  | 5.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  | ＜3 | 50 |  |  |  |  |  | 7.88 |  |  |  | 40.23 |  |  |  | +7.88 |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.502 |  |  |  |  |  |  |  | +0.502 |  |
|  |  | 项目有关的其他特征污染物 | 废水氟化物 |  |  | 3.18 | 20 |  |  |  |  |  | 3.59 |  |  |  |  |  |  |  | +3.59 |  |
|  |  |  | 废气非甲烷总烃 |  |  | 3.20 | 120 |  | 64.2 | 62.25 |  |  | 1.95 |  |  |  |  |  |  |  | +1.95 |  |
|  |  |  | 废气砷g/a |  |  | 0.000973 | 0.5 |  |  |  |  |  | 1.45 |  |  |  | 640 |  |  |  | +1.45 |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。